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1. Managementsamenvatting
De Asbestos Removal Procedure 003.059 van Koole Offshore Operations (KOO) is een algemene procedure die de minimumeisen beschrijft voor veilige asbestverwijdering in offshore en onshore operaties. De audit toetst dit document aan AI-blad 3, de Arbowet en de Omgevingswet.
Overall verdict: VOLDOENDE MET AFWIJKINGEN
De procedure biedt een solide algemeen kader voor asbestverwijdering, maar bevat kritieke tekortkomingen op het gebied van wettelijk verplichte certificeringen, specifieke risicoklasse-indeling (SMA-rt), en gedetailleerde eindeisen (NEN 2990, vrijgavegrenzen). De procedure is geschreven als een bedrijfsbreed kaderdocument, maar mist de juridische specificiteit die AI-blad 3 en het Arbobesluit vereisen voor daadwerkelijke uitvoering van asbestverwijderingswerkzaamheden.
Bevindingen samengevat
	Risiconiveau
	Aantal

	🔴 ROOD (critiek)
	5

	🟠 ORANJE (substantieel)
	8

	🟢 GROEN (minor)
	4



2. Conformiteitsmatrix
2.1 AI-blad 3 Eisen — Systematische Toetsing
	#
	AI-blad 3 Eis
	Bron AI-blad 3
	Procedure 003.059 Ref.
	Status
	Risico
	Toelichting

	1
	Asbestinventarisatie verplicht voorafgaand aan verwijdering
	§4.1.1, art. 4.54a Arbobesluit
	§4.1 “Regulatory and Inventory Requirements”
	✅ CONFORM
	🟢
	Procedure vereist “approved asbestos inventory information” en “asbestos survey reports” vóór aanvang. Dekking aanwezig.

	2
	Risicoklasse-indeling via SMA-rt (StoffenManager Asbest)
	§4.1.3, §9.4.2
	§4.2 “Risk Classification”
	⚠️ AFWIJK
	🟠
	Procedure noemt “applicable legislation and the identified exposure risk” als basis voor classificatie, maar noemt SMA-rt niet expliciet. De wettelijk verplichte tool (SMA-rt) wordt niet bij naam genoemd.

	3
	Melding via LAVS (Landelijk Asbestvolgsysteem) aan Arbeidsinspectie
	§4.1.1, §9.3.3
	§4.1 “applicable notifications”
	⚠️ AFWIJK
	🔴
	Procedure verwijst naar “applicable permits and notifications” maar noemt LAVS niet. LAVS is wettelijk verplicht sinds 1 maart 2017. Afwezigheid van expliciete LAVS-verwijzing is een kritieke omissie.

	4
	Grenswaarde: 2.000 vezels/m³ (8-uurgemiddelde)
	§9.3.1, §12.1
	Niet expliciet vermeld
	❌ ONTBREEKT
	🔴
	De procedure bevat geen expliciete vermelding van de wettelijke grenswaarde van 2.000 vezels/m³. Dit is een fundamentele norm voor asbestverwijdering.

	5
	Gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf (SC-530) verplicht voor RK 2/2A
	§4.1.1, §8.2, §9.4.2
	Niet expliciet vermeld
	❌ ONTBREEKT
	🔴
	Procedure stelt geen eis aan certificering van het uitvoerende bedrijf (procescertificaat asbestverwijdering). Dit is wettelijk verplicht voor risicoklasse 2/2A.

	6
	DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering) verplicht
	§1.7, §8.2.2, §9.3.4
	Niet expliciet vermeld
	❌ ONTBREEKT
	🔴
	De procedure definieert DTA in de afkortingenlijst (§2) maar stelt deze niet verplicht als toezichthouder. AI-blad 3 vereist DTA-aanwezigheid bij alle RK 2/2A-werkzaamheden.

	7
	DAV-gecertificeerd personeel voor RK 2/2A
	§8.2.1, §9.3.4
	§3 “competent personnel”
	⚠️ AFWIJK
	🟠
	Procedure spreekt over “competent and authorised personnel” maar noemt DAV-certificering (SC-520) niet expliciet. Waarborgt niet dat wettelijk vereiste certificeringen aanwezig zijn.

	8
	Schriftelijk, locatiespecifiek werkplan verplicht
	§4.1.5.A, §9.3.5
	§4.5 “Work Preparation”
	⚠️ AFWIJK
	🟠
	Procedure vereist “workpack documentation” en “project-specific risk assessments”, maar de specifieke wettelijke inhoudseisen van het werkplan (art. 4.50 lid 4 Arbobesluit) worden niet detailleerd.

	9
	ABM met P3-filterkwaliteit verplicht; jaarlijkse fittest
	§5.1, §5.2.1
	§4.8.2 “PPE”
	⚠️ AFWIJK
	🟠
	Procedure noemt “respiratory protective equipment (RPE) with suitable filtration” maar specificeert niet P3-kwaliteit en noemt de jaarlijkse fittest niet.

	10
	Containment verplicht bij RK 2/2A binnensituaties
	§6.1, §9.4.2
	§4.5 “work area barriers”
	⚠️ AFWIJK
	🟠
	Procedure spreekt over “work area barriers and access controls” maar noemt containment (met onderdruk) niet expliciet als vereiste voor RK 2/2A.

	11
	Onderdruk minimaal 20 Pascal, ventilatie 6x/uur in containment
	§9.4.2 (RK2)
	Niet vermeld
	❌ ONTBREEKT
	🟠
	De technische specificaties voor containment (20 Pa onderdruk, 6x/uur ventilatie, filterefficiëntie 99,997%) worden niet in de procedure genoemd.

	12
	Decontaminatie-unit (drietraps) verplicht bij RK 2/2A
	§6.4.1
	Niet vermeld
	❌ ONTBREEKT
	🔴
	De procedure bevat geen vereisten voor een decontaminatie-unit (deco-unit) of ontsmettingsprocedure. Dit is een kritieke wettelijke eis voor RK 2/2A binnensaneringen.

	13
	Hygiëne: rookverbod, geen eten/drinken op werkplek
	§4.1.5.C, §6.3
	Niet expliciet vermeld
	⚠️ AFWIJK
	🟠
	Procedure noemt “hygiene and exposure controls” algemeen, maar het expliciete rook/eten/drinkverbod op de asbestwerkplek ontbreekt.

	14
	Was- en doucheruimte (deco-unit) verplicht
	§6.4
	Niet vermeld
	❌ ONTBREEKT
	🟠
	Geen vereisten voor was- en doucheruimtes bij asbestwerkzaamheden.

	15
	Blootstellingsregistratie in persoonlijk register
	§4.1.5.E, §7.3
	§5 “exposure monitoring records”
	✅ CONFORM
	🟢
	Procedure vereist “exposure monitoring records” in de documentatielijst. Dekking aanwezig, al zou specifieker kunnen.

	16
	Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (vooraf + 3-jaarlijks)
	§4.1.5.D, §7.2
	Niet vermeld
	❌ ONTBREEKT
	🟠
	Procedure bevat geen verwijzing naar arbeidsgezondheidskundig onderzoek (aanvang + 3-jaarlijks). Wel vereist “training and competency records”.

	17
	Eindbeoordeling: visuele inspectie + luchtmeting (RK2 binnensituaties)
	§4.1.5.G, §9.4.2
	§4.7 “clearance inspections”
	⚠️ AFWIJK
	🟠
	Procedure verwijst naar “clearance inspections or verification activities” maar noemt NEN 2990 niet en specificeert niet de vrijgavegrens van 10.000 vezels/m³.

	18
	Vrijgavegrens: 10.000 vz/m³ (RK2) / 2.000 vz/m³ (RK2A)
	§12.3
	Niet vermeld
	❌ ONTBREEKT
	🟠
	De wettelijke vrijgavegrenzen worden niet in de procedure genoemd.

	19
	Eindbeoordeling door geaccrediteerd laboratorium
	§4.1.5.G, §9.4.2
	Niet vermeld
	❌ ONTBREEKT
	🟠
	Procedure specificeert niet dat eindbeoordeling door een Raad van Accreditatie-geaccrediteerd laboratorium moet plaatsvinden.

	20
	Afval dubbel verpakken in gesloten verpakking + asbestetiket
	§4.1.4.A, §9.4.3, §11.2
	§4.9 “Asbestos Waste Handling”
	✅ CONFORM
	🟢
	Procedure vereist “sealed in suitable airtight packaging” en “clearly labelled with applicable asbestos warning labels”. Goede dekking.

	21
	Afval alleen naar goedgekeurde/erkende afvalverwerker
	§9.4.3, §11.5
	§4.9 “approved waste contractors or authorised disposal facilities”
	✅ CONFORM
	🟢
	Expliciet vereist. Conform AI-blad 3.

	22
	Tijdelijke opslag: afgesloten, veilig, geen milieuverontreiniging
	§11.5.2
	§4.9 “designated asbestos waste containers, sealed skips, lockable storage”
	✅ CONFORM
	🟢
	Procedure dekt dit adequaat af met opslagvereisten.

	23
	Calamiteitenprocedure: stopwerk, afbakenen, decontaminatie, rapportage
	§9.5
	§4.10 “Emergency Response”
	✅ CONFORM
	🟢
	Procedure bevat adequate calamiteitenprocedure met stopwerk, beveiliging, decontaminatie en rapportage.

	24
	Voorlichting en onderricht van werknemers
	§4.1.4.B, §8.1
	§3 “Personnel”, §4.5 “personnel shall be instructed”
	✅ CONFORM
	🟢
	Procedure vereist briefing vóór aanvang en training. Conform.

	25
	Periodieke metingen van blootstelling
	§4.1.4.C
	§5 “exposure monitoring records”
	⚠️ AFWIJK
	🟢
	Procedure noemt monitoringrecords maar stelt geen frequentie of methodiek (SCi-548) verplicht.

	26
	Bronmaatregelen: stofafzuiging, bevochtigen, impregneren
	§4.1.4.A, §9.4.1
	§4.6.1 “minimise release”, §4.6.2 Batteryspray
	✅ CONFORM
	🟢
	Procedure vereist minimalisatie van vezelvrijkomst en bevat de Batteryspray-methode als bronmaatregel.

	27
	NEN 2990 als norm voor eindcontrole
	§4.1.5.G, §9.4.2, §12.3
	§7 “References: NEN 2990”
	✅ CONFORM
	🟢
	NEN 2990 wordt genoemd in de referentielijst. Goed.

	28
	Transitprocedure alleen wanneer drietraps niet mogelijk
	§6.4.1
	Niet vermeld
	❌ ONTBREEKT
	🟠
	Procedure geeft geen richtlijn voor situaties waar drietraps-deco-unit niet mogelijk is.

	29
	Legionellapreventie bij deco-units
	§6.6
	Niet vermeld
	❌ ONTBREEKT
	🟢
	Procedure bevat geen legionellapreventie. Alleen relevant indien deco-units met watertanks worden gebruikt.

	30
	Werktuigen >100 omw/min voorzien van afzuigsysteem
	§9.4.2 (RK2)
	Niet vermeld
	❌ ONTBREEKT
	🟠
	Procedure geeft geen specifieke eisen aan gereedschap met hoog toerental en afzuiging.

	31
	Bewaartermijn medische dossiers: minimaal 40 jaar
	§7.5
	Niet vermeld
	❌ ONTBREEKT
	🟠
	Procedure noemt “retention in accordance with applicable legal, client, and company requirements” maar specificeert niet de 40-jaar termijn.

	32
	Arbocatalogus “Asbest in installatie- en isolatiebranches”
	§13.2
	Niet vermeld
	❌ ONTBREEKT
	🟢
	De branchearbocatalogus wordt niet als referentie genoemd.


2.2 Arbowet-toetsing
	#
	Arbowet-eis
	Bron
	Procedure-ref
	Status
	Risico
	Toelichting

	A1
	Art. 3: Zorgplicht werkgever voor veilige werkplek
	Arbowet art. 3
	§1 “Purpose and Scope”, §3 “Roles”
	✅ CONFORM
	🟢
	Procedure toont zorgplicht via rolverdeling, planning en vereisten.

	A2
	Art. 4: Systematische aanpak gevaarlijke stoffen (RI&E)
	Arbowet art. 4, Arbobesluit §4.2
	§4.1 “risk assessments”, §4.2 “Risk Classification”
	✅ CONFORM
	🟢
	Procedure vereist risico-inventarisatie en classificatie vóór aanvang.

	A3
	Arbobesluit 4.44-4.47c: Risicoklasse 1-regime
	Arbobesluit §4.3
	§4.2 “Risk Classification”
	⚠️ AFWIJK
	🟠
	Procedure noemt classificatie maar koppelt niet aan de specifieke wettelijke regimes (RK1/RK2/RK2A).

	A4
	Arbobesluit 4.48-4.53: Risicoklasse 2-regime (werkplan, DTA, registratie)
	Arbobesluit §4.4
	Gedeeltelijk in §4.5
	⚠️ AFWIJK
	🔴
	Procedure dekt elementen (werkvoorbereiding, toezicht) maar noemt DTA, gecertificeerd bedrijf en registratie niet expliciet genoeg.

	A5
	Arbobesluit 4.53a-c: Risicoklasse 2A (verzwaarde eindbeoordeling SEM)
	Arbobesluit §4.5
	Niet vermeld
	❌ ONTBREEKT
	🟠
	Geen onderscheid tussen chrysotiel en amfibool asbest in de procedure.

	A6
	Arbobesluit 4.54a: Asbestinventarisatie door gecertificeerd bedrijf
	Arbobesluit §4.6
	§4.1 “approved asbestos inventory”
	⚠️ AFWIJK
	🟠
	Procedure vereist “approved” inventaris maar stelt geen certificeringseis aan het inventarisatiebedrijf.


2.3 Omgevingswet-toetsing
	#
	Omgevingswet-eis
	Bron
	Procedure-ref
	Status
	Risico
	Toelichting

	O1
	Meldingsplicht asbestverwijdering aan bevoegd gezag
	Asbestverwijderingsbesluit 2005, art. 3-4
	§4.1 “applicable notifications”
	⚠️ AFWIJK
	🟠
	Procedure verwijst naar “notifications” maar noemt het bevoegd gezag of LAVS niet expliciet.

	O2
	Afvoer via geaccrediteerde afvalverwerker met vervoersbewijzen
	Wet milieubeheer, §11.3 AI-blad 3
	§4.9 “approved waste contractors”, “waste transport documentation”
	✅ CONFORM
	🟢
	Procedure dekt afvoer en documentatie adequaat af.

	O3
	Verpakkingsvoorschriften: dubbel, luchtdicht, asbestetiket
	Productenbesluit asbest, §11.2 AI-blad 3
	§4.9 “sealed in suitable airtight packaging, clearly labelled”
	⚠️ AFWIJK
	🟢
	Procedure vereist luchtdichte verpakking met etiket, maar noemt niet expliciet “dubbel verpakken” zoals AI-blad 3 voorschrijft.

	O4
	Tussenopslag: afgesloten terrein, geen milieuverontreiniging
	§11.5.2 AI-blad 3
	§4.9 “designated containers, lockable storage”
	✅ CONFORM
	🟢
	Conform.

	O5
	Transport: gevarenkaart, vrachtbrief, ADR-etikettering
	§11.3 AI-blad 3
	§4.9 “waste transport documentation shall be completed”
	⚠️ AFWIJK
	🟢
	Procedure noemt documentatie maar specificeert niet ADR-etikettering en gevarenkaarten.



3. Top 5 Kritieke Bevindingen (ROOD)
🔴 1. LAVS-melding niet expliciet voorgeschreven
Probleem: De procedure verwijst naar “applicable notifications” maar noemt het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) niet. Sinds 1 maart 2017 is LAVS wettelijk verplicht voor alle asbestverwijderingsmeldingen. Risico: Niet-nakoming van wettelijke meldingsplicht; handhavingsrisico door Arbeidsinspectie; ontraceerbare asbestverwijdering. Aanbeveling: Voeg expliciete verwijzing naar LAVS-melding toe in §4.1, inclusief de wettelijke termijn (minimaal 2 werkdagen vóór aanvang).
🔴 2. Grenswaarde (2.000 vezels/m³) niet vermeld
Probleem: De procedure bevat niet de wettelijke grenswaarde voor asbestblootstelling (2.000 vezels/m³ als 8-uursgemiddelde). Dit is de fundamentele norm waarop het gehele beschermingsregime is gebaseerd. Risico: Personeel en toezichthouders kennen de wettelijke norm niet; onduidelijk wanneer aanvullende maatregelen nodig zijn. Aanbeveling: Neem de grenswaarde expliciet op in §4.2 “Risk Classification” met verwijzing naar de risicoklasse-indeling.
🔴 3. Certificeringseisen (DTA, DAV, SC-530) niet voorgeschreven
Probleem: De procedure noemt “competent personnel” maar schrijft niet voor dat: - Het uitvoerende bedrijf een procescertificaat asbestverwijdering (SC-530) moet hebben - Een DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering) aanwezig moet zijn - Uitvoerend personeel DAV-gecertificeerd (SC-520) moet zijn Risico: Asbestverwijdering kan worden uitgevoerd door onbevoegd personeel; strafrechtelijke aansprakelijkheid; invalide verzekering. Aanbeveling: Voeg een sectie “Certificeringseisen” toe met expliciete vereisten voor DTA, DAV en bedrijfsprocescertificaat, inclusief vereiste dat certificaten op de werkplek aanwezig zijn.
🔴 4. Decontaminatie-unit (deco-unit) niet vermeld
Probleem: De procedure bevat geen vereisten voor een drietraps-decontaminatie-unit bij RK 2/2A-werkzaamheden. Dit is een wettelijk verplichte voorziening voor ontsmetting van personeel. Risico: Onvoldoende decontaminatie van personeel; verspreiding van asbestvezels buiten de werkzone; blootstelling van derden. Aanbeveling: Voeg §4.x “Decontamination Facilities” toe met vereisten voor drietraps-deco-unit, ontsmettingsprocedure, en uitzonderingsregels voor transitprocedure.
🔴 5. Gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf niet verplicht
Probleem: De procedure schrijft niet voor dat asbestverwijdering in RK 2/2A uitsluitend door een gecertificeerd bedrijf (procescertificaat asbestverwijdering) mag worden uitgevoerd. Risico: Opdracht toegekend aan niet-gecertificeerde aannemer; wettelijke overtreding; aansprakelijkheid bij incidenten. Aanbeveling: Voeg expliciete vereiste toe dat RK 2/2A-werkzaamheden alleen door gecertificeerde bedrijven mogen worden uitgevoerd, met verwijzing naar het Certificatieschema.

4. Risicoclassificatie Bevindingen
🟠 ORANJE (Substantieel) — 8 bevindingen
1. SMA-rt niet bij naam genoemd als instrument voor risicoklassebepaling (§4.2)
1. DAV-certificering niet expliciet — “competent personnel” is te vaag (§3)
1. Werkplan-inhoudseisen niet gedetailleerd — art. 4.50 lid 4 Arbobesluit niet gevolgd (§4.5)
1. P3-filterkwaliteit en jaarlijkse fittest niet voorgeschreven (§4.8.2)
1. Containment met onderdruk niet expliciet vereist voor RK 2/2A (§4.5)
1. Technische containment-specs (20 Pa, 6x/uur, 99,997% filter) ontbreken
1. NEN 2990 en vrijgavegrenzen niet in procedure opgenomen (§4.7)
1. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek niet vermeld (§5)
🟢 GROEN (Minor) — 4 bevindingen
1. Periodieke meetfrequentie niet gespecificeerd (SCi-548)
1. Legionellapreventie bij deco-units niet vermeld (alleen relevant met watertanks)
1. Dubbele verpakking niet expliciet (enkelvoudig “airtight” voldoet bijna)
1. Arbocatalogus referentie ontbreekt

5. Aanbevelingen (Geprioriteerd)
Prioriteit 1: Onmiddellijk aanpassen (vóór volgende revisie)
	#
	Actie
	Wijziging in procedure
	Referentie

	1.1
	Voeg LAVS-melding toe
	§4.1: “Asbestos removal activities shall be notified via the Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) to the Nederlandse Arbeidsinspectie at least 2 working days before commencement”
	AI-blad 3 §9.3.3

	1.2
	Voeg grenswaarde toe
	§4.2: “The statutory exposure limit for asbestos is 2.000 fibres/m³ as an 8-hour TWA”
	AI-blad 3 §12.1

	1.3
	Voeg certificeringseisen toe
	Nieuwe §4.x: “RK 2/2A work shall only be performed by a certified asbestos removal company (SC-530) with DTA supervision (SC-510) and DAV-certified personnel (SC-520)”
	AI-blad 3 §8.2, §9.3.4

	1.4
	Voeg deco-unit vereisten toe
	Nieuwe §4.x: “For indoor RK 2/2A activities, a three-compartment decontamination unit shall be provided, coupled directly to the containment”
	AI-blad 3 §6.4.1

	1.5
	Voeg risicoklasse-specifieke eisen toe
	§4.2: Detail per RK1/RK2/RK2A: containment, onderdruk 20 Pa, ventilatie 6x/uur, eindbeoordeling
	AI-blad 3 §9.4.2


Prioriteit 2: Bij eerstvolgende revisie
	#
	Actie
	Wijziging in procedure

	2.1
	Specificeer SMA-rt als instrument voor risicoklassebepaling
	

	2.2
	Neem P3-filterkwaliteit en jaarlijkse fittest op in §4.8.2
	

	2.3
	Detailleer werkplan-eisen conform art. 4.50 lid 4 Arbobesluit
	

	2.4
	Neem vrijgavegrenzen op (10.000 vz/m³ RK2, 2.000 vz/m³ RK2A)
	

	2.5
	Voeg verwijzing naar arbeidsgezondheidskundig onderzoek toe
	

	2.6
	Voeg rook/eten/drinkverbod expliciet toe
	

	2.7
	Specificeer NEN 2990 als norm voor eindcontrole
	

	2.8
	Voeg bewaartermijn medische dossiers (40 jaar) toe
	


Prioriteit 3: Aanbevolen verbeteringen
· Voeg Arbocatalogus “Asbest in installatie- en isolatiebranches” toe aan referenties
· Voeg ADR-etiketteringseisen voor transport toe
· Voeg legionellapreventie-richtlijn toe voor deco-units
· Voeg eisen voor gereedschap met hoog toeretal (>100 omw/min) en afzuiging toe

6. Conclusie
De Asbestos Removal Procedure 003.059 biedt een goed algemeen kader voor asbestverwijdering bij Koole Offshore Operations. De procedure is echter te algemeen en ontbeert kritieke wettelijke specificaties die in AI-blad 3 en het Arbobesluit zijn voorgeschreven. De procedure functioneert als een “higher-level document” dat verwijst naar project-specifieke documentatie, maar zou bij uitvoering in risicoklasse 2/2A niet voldoende waarborgen bieden zonder aanvullende projectprocedures.
Aanbeveling: Herzien de procedure bij de eerstvolgende revisie met de Prioriteit 1-aanpassingen. Overweeg de procedure te splitsen in een algemeen kaderdocument en gedetailleerde uitvoeringsprocedures per risicoklasse.

7. Bronverwijzingen
	#
	Bron
	Beschrijving

	[1]
	003.059 Asbestos Removal Procedure Rev 1, KOO B.V., 19 mei 2026
	Brondocument

	[2]
	AI-blad 3 “Asbest”, Sdu HSE, bijgewerkt juli 2022
	Referentiekader

	[3]
	Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
	Wettelijk kader

	[4]
	Arbeidsomstandighedenbesluit, Hoofdstuk 4, Afdeling 5
	Asbestregeling

	[5]
	Asbestverwijderingsbesluit 2005
	Meldeplicht en procedures

	[6]
	Productenbesluit asbest
	Verpakkings- etiketteereisen

	[7]
	NEN 2990
	Norm voor eindcontrole asbestverwijdering

	[8]
	Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering
	Certificeringseisen



Rapport gegenereerd door Kas (Director of Operations) — JvG Consultancy Auditdatum: 11 augustus 2026 Volgende review: Na implementatie van Prioriteit 1-aanpassingen
