━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PGS-15 Audit Checklist

Controlepunten voor Opslag van Gevaarlijke Stoffen

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

JvG Consultancy

Versie 1.0 — April 2026

Vertrouwelijk

NR|BRONVERMELDING|TOETSVRAAG|CONFORM|AFWIJKING|NIET CONFORM|NVT|OPMERKINGEN

==|===============|===========|=======|==========|==============|===|===========

1.1|[PGS 15:2016 — H1, werkingssfeer]|Is PGS-15 van toepassing op deze inrichting op basis van de aanwezige gevaarlijke stoffen?|||||

1.2|[PGS 15:2016 — H1, werkingssfeer]|Vallen de opgeslagen stoffen binnen de werkingssfeer van PGS 15 (klassen 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 cat. I3/I4, 8, 9 milieugevaarlijk, CMR)?|||||

1.3|[PGS 15:2016 — H1, werkingssfeer]|Zijn stoffen die NIET onder PGS 15 vallen (klasse 1, 6.2 overig, 7, nitraathoudende kunstmest) uitgesloten van de opslagvoorziening?|||||

1.4|[PGS 15:2016 — H1, werkingssfeer]|Zijn gevaarlijke afvalstoffen die onder de werkingssfeer van PGS 15 vallen correct geclassificeerd?|||||

1.5|[PGS 15:2016 — H1, gelijkwaardigheidbeginsel]|Is het gelijkwaardigheidbeginsel toegepast, en zo ja, is dit schriftelijk gemotiveerd en goedgekeurd door het bevoegd gezag?|||||

1.6|[PGS 15:2016 — H1.2, algemene uitgangspunten]|Bevindt de opslag zich NIET in een vluchtroute?|||||

1.7|[PGS 15:2016 — H1.2, algemene uitgangspunten]|Is de opslagvoorziening doelmatig geventileerd?|||||

1.8|[PGS 15:2016 — H1.2, algemene uitgangspunten]|Zijn nooddouche en persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar en bereikbaar in de nabijheid van de opslag?|||||

2.1|[PGS 15:2016 — H1.4, indeling]|Zijn de opgeslagen stoffen geclassificeerd volgens ADR?|||||

2.2|[PGS 15:2016 — H1.4, indeling]|Zijn CMR-stoffen die niet in het ADR zijn genoemd, apart geïdentificeerd en geregistreerd?|||||

2.3|[PGS 15:2016 — H1.5, ondergrenzen tabel 1.2]|Worden de ondergrensen uit tabel 1.2 van PGS 15 overschreden (per inrichting, gebouw of opslagvoorziening)?|||||

2.4|[PGS 15:2016 — H1.5, ondergrenzen tabel 1.2]|Is bij verschillende stoffen met verschillende ondergrenzen de sommatieformule (U = Σ(qx/Qx)) correct toegepast?|||||

2.5|[PGS 15:2016 — H1.5, ondergrenzen tabel 1.2]|Zijn stoffen met een bijkomend gevaar beoordeeld op basis van de laagste ondergrens/vrijstelling?|||||

2.6|[PGS 15:2016 — H1.6, vrijstellingen]|Worden vrijgestelde hoeveelheden en gelimiteerde hoeveelheden (LQ) correct toegepast en niet boven de toegestane limieten opgeslagen?|||||

3.1|[PGS 15:2016 — H3.1, werkvoorraad]|Is de werkvoorraad beperkt tot de hoeveelheid die strikt noodzakelijk is voor een goede voortgang van het werk?|||||

3.2|[PGS 15:2016 — H3.1.3, werkvoorraad]|Is per gevaarlijke stof maximaal één aangebroken verpakkingseenheid plus één reserve aanwezig op de werkplek?|||||

3.3|[PGS 15:2016 — H3.1.3, werkvoorraad]|Bevindt de werkvoorraad zich NIET in een rijroute van een vorkheftruck en belemmert deze het vluchten niet?|||||

3.4|[PGS 15:2016 — H3.1.3, werkvoorraad]|Is bij meer dan 50 liter brandbare vloeistoffen in de werkvoorraad een lekbak aanwezig?|||||

3.5|[PGS 15:2016 — H3.1.3, werkvoorraad]|Is aangetoond dat niet-geopende eenheden binnen een redelijke tijd worden gebruikt (geen verkapte opslag)?|||||

4.1|[PGS 15:2016 — H3.2, opslagvoorzieningen]|Is vastgesteld of de opslagvoorziening inpandig of uitpandig is?|||||

4.2|[PGS 15:2016 — H3.2, inpandige opslag]|Voldoen nieuwe losse brandveiligheidskasten aan een brandwerendheid van ten minste 30 minuten?|||||

4.3|[PGS 15:2016 — H3.2, inpandige opslag]|Bevat een inpandige opslagvoorziening op een verdieping maximaal 250 kg of liter?|||||

4.4|[PGS 15:2016 — H3.2, inpandige opslag]|Hebben overige inpandige opslagvoorzieningen (tot 2.500 kg/l) wanden en dak met een brandwerendheid van 60 minuten?|||||

4.5|[PGS 15:2016 — H3.2, inpandige opslag]|Is bij inpandige opslag tot 10.000 kg/l een brandmeldsysteem met doormelder naar de brandweer of een gelijkwaardige voorziening aanwezig?|||||

4.6|[PGS 15:2016 — H3.2, uitpandige opslag]|Hebben uitpandige opslagvoorzieningen (tot 10.000 kg/l) wanden en dak met een WBDBO van 60 minuten?|||||

4.7|[PGS 15:2016 — H3.2, uitpandige opslag]|Is bij een afstand van 5 meter tot de erfgrens dit gelijkgesteld aan een WBDBO van 30 minuten, en bij 10 meter aan 60 minuten?|||||

5.1|[PGS 15:2016 — H3.3, productopvang]|Is bij opslag van vloeistoffen een opvangvoorziening aanwezig voor lekkage van verpakkingen?|||||

5.2|[PGS 15:2016 — H3.3, productopvang]|Bedraagt de opvangcapaciteit ten minste 110% van de grootste verpakking of 10% van de totale inhoud (indien dit meer is)?|||||

5.3|[PGS 15:2016 — H3.3, productopvang]|Zijn lege ongereinigde verpakkingen buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de opvangcapaciteit?|||||

6.1|[PGS 15:2016 — H3.4 + Bijlage E, compartimentering]|Is voorkomen dat onverenigbare combinaties van stoffen in hetzelfde vak worden opgeslagen?|||||

6.2|[PGS 15:2016 — Bijlage E, tabel E.1]|Is de scheiding van klasse 3 (brandbare vloeistoffen) en klasse 5.1 (oxiderende stoffen) gerealiseerd (V = aparte vakken)?|||||

6.3|[PGS 15:2016 — Bijlage E, tabel E.1]|Zijn giftige stoffen (klasse 6.1, PG I) opgeslagen in een apart brandcompartiment of met een 5 meter vrije zone?|||||

6.4|[PGS 15:2016 — Bijlage E, tabel E.1]|Is bij klasse 6.1 PG I met klasse 8 PG I (met aanvullend etiket 6.1) scheiding in aparte vakken of brandcompartiment gerealiseerd?|||||

6.5|[PGS 15:2016 — Bijlage E, tabel E.1]|Is bij stoffen met een bijkomend gevaar het zwaarste beschermingsniveau aangehouden voor de scheiding?|||||

6.6|[PGS 15:2016 — Bijlage E, compartimentering]|Geldt de compartimenteringseis NIET voor gelimiteerde hoeveelheden (LQ) of vrijgestelde hoeveelheden?|||||

6.7|[PGS 15:2016 — Bijlage E, tabel E.1]|Zijn stoffen van klasse 6.1 PG I, die niet hoger dan 1,80 m worden opgeslagen in UN-goedgekeurde verpakking, in aparte vakken geplaatst met zichtbare markering?|||||

7.1|[PGS 15:2016 — H3.5, vakbekwaamheid]|Is bij opslag van meer dan 2.500 kg een door het bedrijf aangestelde deskundige in de inrichting aanwezig tijdens werkzaamheden?|||||

7.2|[PGS 15:2016 — H3.5, vakbekwaamheid]|Is de vakbekwaamheid van de deskundige aantoonbaar (certificaten, opleidingen)?|||||

7.3|[PGS 15:2016 — H3.5, vakbekwaamheid]|Is een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen aangesteld in het kader van de vervoersvoorschriften?|||||

7.4|[PGS 15:2016 — H3.5, vakbekwaamheid]|Is de veiligheidsadviseur elke 5 jaar bijgeschoold en heeft deze opnieuw examen afgelegd?|||||

7.5|[PGS 15:2016 — H3.5, vakbekwaamheid]|Zijn werkinstructies en noodprocedures opgesteld en is het personeel adequaat geïnstrueerd over de gevaren van de opgeslagen stoffen?|||||

8.1|[PGS 15:2016 — H3.6, journaal]|Is bij opslag van meer dan 2.500 kg een actueel journaal bijgehouden?|||||

8.2|[PGS 15:2016 — H3.6, journaal]|Bevat het journaal de juiste vervoersnaam, technische benaming, UN-nummer, ADR-klasse, verpakkingsgroep en modelnummers van gevaarsetiketten?|||||

8.3|[PGS 15:2016 — H3.6, journaal]|Bevat het journaal de chemische naam van CMR-stoffen met de vermelding CMR?|||||

8.4|[PGS 15:2016 — H3.6, journaal]|Bevat het journaal een instructie met namen en telefoonnummers van contactpersonen voor hulpverlenende diensten?|||||

8.5|[PGS 15:2016 — H3.6, journaal]|Bevat het journaal een actuele tekening met plattegrond, plaats van gebouwen, opslaglocaties en noordpijl?|||||

8.6|[PGS 15:2016 — H3.6, journaal]|Is het journaal op een direct toegankelijke plaats voor hulpverlenende diensten beschikbaar?|||||

8.7|[PGS 15:2016 — H3.6, journaal]|Is het journaal geactualiseerd: dagelijks bij frequente wijzigingen, of eenmalig bij stabiele opslag (niet-vervoersgebonden inrichting)?|||||

9.1|[PGS 15:2016 — H3.7, intern noodplan]|Is bij opslag van meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen, of meer dan 1.000 kg zeer giftige stoffen (klasse 6.1 PG I), of meer dan 250 liter giftige/bijtende gassen, een actueel intern noodplan aanwezig?|||||

9.2|[PGS 15:2016 — H3.7, intern noodplan]|Beschrijft het noodplan de getroffen organisatorische en technische maatregelen ter bestrijding van redelijkerwijs te verwachten ongevallen of incidenten?|||||

9.3|[PGS 15:2016 — H3.7, intern noodplan]|Is in het noodplan aandacht besteed aan de wijze waarop omwonenden moeten worden gewaarschuwd bij een calamiteit?|||||

9.4|[PGS 15:2016 — H3.7, intern noodplan]|Bevat het noodplan een actuele lijst met telefoonnummers voor gebruik bij incidenten?|||||

9.5|[PGS 15:2016 — H3.7, intern noodplan]|Is het intern noodplan ten minste eenmaal per drie jaar geëvalueerd, beproefd en zo nodig gewijzigd?|||||

10.1|[PGS 15:2016 — H3.8, veiligheidssignalering]|Zijn de relevante gevaarsymbolen (ontvlambaar, bijtend, giftig, oxiderend) aan de buitenzijde van de opslagvoorziening aangebracht?|||||

10.2|[PGS 15:2016 — H3.8, veiligheidssignalering]|Mogen in plaats van de veiligheidssignalering ook de ADR-gevaarsetiketten als waarschuwingsborden worden gebruikt?|||||

10.3|[PGS 15:2016 — H3.8, veiligheidssignalering]|Zijn de pictogrammen op daartoe geschikte plaatsen aangebracht en goed zichtbaar?|||||

10.4|[PGS 15:2016 — H1.2, etikettering]|Zijn alle opgeslagen stoffen inclusief kleinere verpakkingen (na ompakken) correct geëtiketteerd?|||||

11.1|[PGS 15:2016 — H4, beschermingsniveaus]|Is het juiste beschermingsniveau (1, 2a, 3 of 4) vastgesteld op basis van stofsoort, hoeveelheid, verpakkingsmateriaal en omgevingskenmerken?|||||

11.2|[PGS 15:2016 — H4, BN 1]|Is bij beschermingsniveau 1 een doelmatige branddetectie aanwezig met (semi-)automatische blussing?|||||

11.3|[PGS 15:2016 — H4, BN 1]|Is bij beschermingsniveau 1 een passende voorziening voor opvang van verontreinigd bluswater aanwezig?|||||

11.4|[PGS 15:2016 — H4, BN 1]|Is bij beschermingsniveau 1 een uitgangspuntendocument (UPD) opgesteld voor het brandbeveiligingssysteem?|||||

11.5|[PGS 15:2016 — H4, BN 1]|Is het UPD beoordeeld door een geaccrediteerde type A inspectie-instelling en goedgekeurd door het bevoegd gezag?|||||

11.6|[PGS 15:2016 — H4, BN 1]|Wordt het UPD elke 5 jaar op actualiteit beoordeeld?|||||

11.7|[PGS 15:2016 — H4, BN 1]|Is voor ingebruikname een inspectierapport van een geaccrediteerde type A inspectie-instelling afgegeven?|||||

11.8|[PGS 15:2016 — H4, BN 1]|Wordt de brandbeveiligingsinstallatie jaarlijks geïnspecteerd?|||||

11.9|[PGS 15:2016 — H4, BN 2a]|Is bij beschermingsniveau 2a voldoende koelwater beschikbaar voor hittestralingsreductie op de erfgrens en eigen gebouwen?|||||

11.10|[PGS 15:2016 — H4, BN 2a]|Is bij beschermingsniveau 2a een snelle branddetectie met doormelding naar een alarmcentrale aanwezig?|||||

11.11|[PGS 15:2016 — H4, BN 3]|Is bij beschermingsniveau 3 de kans op een omvangrijke brand klein geacht en zijn preventieve maatregelen getroffen?|||||

11.12|[PGS 15:2016 — H4, BN 4]|Betreft het beschermingsniveau 4 uitsluitend niet-brandbare en niet-brandonderhoudende stoffen van klasse 8 en 9?|||||

11.13|[PGS 15:2016 — H4, algemeen]|Is de opslagvoorziening gescheiden in afzonderlijke vakken en goed bereikbaar voor hulpdiensten bij calamiteiten?|||||

12.1|[PGS 15:2016 — H6, gasflessen algemeen]|Zijn gasflessen opgeslagen volgens de voorschriften van hoofdstuk 6 van PGS 15?|||||

12.2|[PGS 15:2016 — H6, gasflessen algemeen]|Zijn gasflessen met giftige of bijtende inhoud (behoudens ammoniak en ethyleenoxide) uitgesloten van opslag onder PGS 15?|||||

12.3|[PGS 15:2016 — H6, gasflessen algemeen]|Is de totale waterinhoud van gasflessen in de opslagvoorziening geregistreerd (ondergrens: 125 liter)?|||||

12.4|[PGS 15:2016 — H6, gasflessen algemeen]|Zijn gasflessen rechtop staand of liggend opgeslagen en tegen omvallen beveiligd?|||||

12.5|[PGS 15:2016 — H6, gasflessen algemeen]|Kan een laskar met gasflessen als werkvoorraad worden beschouwd en voldoet deze aan de werkvoorraad-voorwaarden?|||||

13.1|[PGS 15:2016 — H7, spuitbussen]|Zijn spuitbussen (UN 1950) en gaspatronen opgeslagen volgens de voorschriften van hoofdstuk 7 van PGS 15?|||||

13.2|[PGS 15:2016 — H7, spuitbussen]|Is de totale hoeveelheid spuitbussen geregistreerd en voldoen deze aan de maximaal toegestane opslaghoeveelheid?|||||

13.3|[PGS 15:2016 — H7, spuitbussen]|Zijn spuitbussen gescheiden opgeslagen van ontstekingsbronnen en brandbare materialen?|||||

13.4|[PGS 15:2016 — H7, spuitbussen]|Is voldaan aan de ventilatie-eisen voor de opslagruimte waarin spuitbussen zijn opgeslagen?|||||

14.1|[PGS 15:2016 — H8, klasse 4.1]|Zijn brandbare vaste stoffen en zelfontledende vaste stoffen (klasse 4.1) opgeslagen volgens de voorschriften van hoofdstuk 8?|||||

14.2|[PGS 15:2016 — H8, klasse 4.2]|Zijn voor zelfontbranding vatbare stoffen (klasse 4.2) opgeslagen volgens de voorschriften van hoofdstuk 8?|||||

14.3|[PGS 15:2016 — H8, klasse 4.3]|Zijn stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen (klasse 4.3) opgeslagen volgens de voorschriften van hoofdstuk 8?|||||

14.4|[PGS 15:2016 — H8, algemeen klasse 4]|Is bij opslag van klasse 4.1/4.2/4.3 stoffen voldaan aan de ondergrens van 50 kg (PG II en III) conform tabel 1.2?|||||

15.1|[PGS 15:2016 — H9, organische peroxiden]|Zijn organische peroxiden (klasse 5.2) opgeslagen volgens de voorschriften van hoofdstuk 9 van PGS 15?|||||

15.2|[PGS 15:2016 — H9, organische peroxiden]|Bedraagt de maximale opslag van organische peroxiden maximaal 1.000 kg (LQ-verpakkingen UN 3103–3110, type C–F zonder temperatuurbeheersing)?|||||

15.3|[PGS 15:2016 — H9, organische peroxiden]|Zijn organische peroxiden die niet onder de werkingssfeer van PGS 15 vallen (overige stoffen) doorgestuurd naar PGS 8?|||||

16.1|[PGS 15:2016 — H10, containerterminals]|Is een calamiteitenplaats ingericht met opvangbak, PBMs en hulpmiddelen voor incidentenbestrijding?|||||

16.2|[PGS 15:2016 — H10, containerterminals]|Zijn blusleidingen en brandkranen aanwezig en worden deze periodiek geïnspecteerd?|||||

16.3|[PGS 15:2016 — H10, containerterminals]|Is het personeel goed geïnstrueerd met betrekking tot het omgaan met containers geladen met gevaarlijke stoffen?|||||

16.4|[PGS 15:2016 — H10, containerterminals]|Staan containers met gevaarlijke stoffen in de buitenste rij en zijn de gevaarsetiketten zichtbaar?|||||

16.5|[PGS 15:2016 — H10, containerterminals]|Is segregatie gerealiseerd tussen stoffen van klasse 3 en klasse 5.1/5.2?|||||

17.1|[PGS 15:2016 — H5, tijdelijke opslag]|Is vastgesteld welke vorm van tijdelijke opslag van toepassing is (tot 10 ton tijdens werktijd, tot 10 ton buiten werktijd, of tot 30 ton met deskundig toezicht)?|||||

17.2|[PGS 15:2016 — H5, tijdelijke opslag]|Bedraagt de maximale tijdelijke opslag 20 ton verpakte stoffen waarvan maximaal 10 ton ADR-goederen per brandcompartiment?|||||

17.3|[PGS 15:2016 — H5, tijdelijke opslag]|Bedraagt de maximale opslag van ADR-klasse 3 maximaal 2 ton per brandcompartiment?|||||

17.4|[PGS 15:2016 — H5, tijdelijke opslag]|Is stoffenscheiding toegepast volgens de vervoerregelgeving?|||||

17.5|[PGS 15:2016 — H5, tijdelijke opslag]|Zijn stoffen uit verpakkingsgroep I en ADR-klasse 1, 2.3, 5.2 (m.u.v. LQ tot 1.000 kg), 6.2 (m.u.v. UN 3291/3373), 7 en gasflessen UITGESLOTEN van tijdelijke opslag?|||||

17.6|[PGS 15:2016 — H5, tijdelijke opslag]|Heeft het brandcompartiment een brandwerendheid van minimaal 60 minuten?|||||

17.7|[PGS 15:2016 — H5, tijdelijke opslag]|Is het brandcompartiment goed bereikbaar voor hulpdiensten en is uitstroming naar andere brandcompartimenten niet mogelijk?|||||

17.8|[PGS 15:2016 — H5, tijdelijke opslag]|Is bij tijdelijke opslag tot 30 ton met deskundig toezicht het noodplan uit PGS 15 H3.7 van toepassing?|||||

17.9|[PGS 15:2016 — H5, tijdelijke opslag]|Zijn bij tijdelijke opslag met deskundig toezicht de verpakte gevaarlijke stoffen geplaatst in vakken van maximaal 100 m², gescheiden door gangpaden van ten minste 3,5 m?|||||

18.1|[PGS 15:2016 — H6.3, gasflessen in brandveiligheidskasten]|Voldoen de brandveiligheidskasten voor gasflessen aan de specifieke eisen van hoofdstuk 6.3 van PGS 15?|||||

18.2|[PGS 15:2016 — H6.3, gasflessen in brandveiligheidskasten]|Is de brandwerendheid van de kast ten minste 30 minuten?|||||

18.3|[PGS 15:2016 — H6.3, gasflessen in brandveiligheidskasten]|Is de ventilatie van de brandveiligheidskast zodanig dat eventuele gaslekkage veilig wordt afgevoerd?|||||