PGS-15 Audit Checklist

Versie 2.0 — April 2026
Bron: PGS 15:2025 versie 1.0 (januari 2025)

C = Conform | A = Afwijking | Nvt = Niet van toepassing

Auditdatum: ____________  Auditor: ____________
Bedrijf: ____________  Locatie: ____________

# PGS-15 Audit Checklist v2.0

## Sectie 1: Algemene uitgangspunten & werkingssfeer (§1.2)

| Nr. | Bron PGS 15:2025 | Toetsvraag | C | A | Nvt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | §1.2, Tabel 1 | Is PGS 15 van toepassing op basis van de aanwezige gevaarlijke stoffen? |  |  |  |
| 1.2 | §1.2, Tabel 1 | Vallen de stoffen binnen het toepassingsgebied (klasse 2, 3, 4.1–4.3, 5.1, 5.2 LQ, 6.1, 6.2, 8, 9 M6/M7, CMR/CLP)? |  |  |  |
| 1.3 | §1.2, Tabel 1 | Zijn stoffen die NIET onder PGS 15 vallen (klasse 1, 7, 5.2 overige, lithium, meststoffen) uitgesloten? |  |  |  |
| 1.4 | §1.2, Tabel 1 | Zijn CLP-stoffen acute toxiciteit cat. 1-3 correct uitgesloten? |  |  |  |
| 1.5 | §8, M101 | Is het gelijkwaardigheidsbeginsel toegepast en schriftelijk onderbouwd/goedgekeurd? |  |  |  |
| 1.6 | M4 | Bevindt de opslag zich NIET in een vluchtroute? |  |  |  |
| 1.7 | M11 | Is de opslagvoorziening doelmatig geventileerd? |  |  |  |
| 1.8 | MW1 | Is good housekeeping en goed vakmanschap zichtbaar (zorgplicht basisveiligheid)? |  |  |  |

## Sectie 2: Indeling, ondergrenzen & vrijstellingen (§1.2.1, Tabel 2)

| Nr. | Bron PGS 15:2025 | Toetsvraag | C | A | Nvt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | §1.2, Tabel 2 | Zijn de stoffen geclassificeerd volgens ADR (klasse, VG, UN-nummer)? |  |  |  |
| 2.2 | §1.2, Tabel 2 | Zijn CMR/CLP-stoffen zonder ADR-classificatie apart geïdentificeerd? |  |  |  |
| 2.3 | §1.2.1, Tabel 2 | Worden de ondergrensen uit Tabel 2 overschreden? |  |  |  |
| 2.4 | §1.2.1, Tabel 2 | Is de sommatieformule (Σ qx/Qx ≥ 1) correct toegepast bij verschillende stoffen? |  |  |  |
| 2.5 | §1.2.1, Tabel 2 | Zijn stoffen met bijkomend gevaar beoordeeld op basis van de laagste ondergrens? |  |  |  |
| 2.6 | §1.2.1, Tabel 2 | Zijn LQ/EQ-vrijstellingen correct toegepast (dubbele ondergrens, in transportverpakking)? |  |  |  |

## Sectie 3: Werkvoorraad (M14)

| Nr. | Bron PGS 15:2025 | Toetsvraag | C | A | Nvt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | M14 | Is de werkvoorraad beperkt tot stoffen strikt noodzakelijk voor de bedrijfsvoering? |  |  |  |
| 3.2 | M14 | Is aangetoond dat de werkvoorraad noodzakelijk is? |  |  |  |
| 3.3 | M14 | Bevindt de werkvoorraad zich NIET in een rijroute of vluchtroute? |  |  |  |
| 3.4 | M14 | Zijn er geen meerdere ongeopende eenheden die als "verkapte opslag" kwalificeren? |  |  |  |

## Sectie 4: Opslagvoorzieningen & Veiligheidsniveaus (M2, M3, M21)

| Nr. | Bron PGS 15:2025 | Toetsvraag | C | A | Nvt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | M2, M3 | Zijn alle stoffen opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening? |  |  |  |
| 4.2 | M3, Tabel 6 | Is het juiste Veiligheidsniveau bepaald (Basis/A/B/C) via Tabel 6? |  |  |  |
| 4.3 | M3, Tabel 6 | Is de vereiste WBDBO correct bepaald (60 of 90 min)? |  |  |  |
| 4.4 | M21 | Voldoet de binnenopslag aan WBDBO 60 min (wanden, vloer, dak)? |  |  |  |
| 4.5 | M21 | Voldoet de buitenopslag aan WBDBO 60 min, óf is de afstand ≥15 m (60 min reductie)? |  |  |  |
| 4.6 | M21 | Zijn deuren in brandwerende constructies zelfsluitend uitgevoerd? |  |  |  |
| 4.7 | M21 | Is bij Veiligheidsniveau A >10 ton de WBDBO 90 min? |  |  |  |
| 4.8 | M90 | Is de afstandsbenadering correct (≥5 m = 30 min, ≥15 m = 60 min)? |  |  |  |
| 4.9 | M90 | Is 90 min WBDBO NIET via afstand aangetoond (alleen via berekening NEN 6068)? |  |  |  |
| 4.10 | M21 | Zijn WBDBO-verlagingen voor bestaande bouw NIET toegepast op PGS 15-opslag? |  |  |  |
| 4.11 | M24 | Heeft de draagconstructie een brandwerendheid gelijk aan de WBDBO van het brandcompartiment? |  |  |  |

## Sectie 5: Zonnepanelen (M21)

| Nr. | Bron PGS 15:2025 | Toetsvraag | C | A | Nvt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | M21 | Is een PV-installatie op de opslagvoorziening alleen aanwezig NA toestemming bevoegd gezag? |  |  |  |
| 5.2 | M21 | Is bij een niet-brandwerend dak de PV-installatie NIET aanwezig (uitzondering: noodzakelijke installaties)? |  |  |  |
| 5.3 | M21 | Zijn aanvullende maatregelen voor PV-installatie vastgelegd (brandwerendheid dak, constructie, integriteit)? |  |  |  |

## Sectie 6: Productopvang (M35, M36)

| Nr. | Bron PGS 15:2025 | Toetsvraag | C | A | Nvt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | M35 | Is bij opslag van vloeistoffen een opvangvoorziening aanwezig? |  |  |  |
| 6.2 | M35 | Bedraagt de opvangcapaciteit ≥110% grootste verpakking of ≥10% totaal (hoogste bepalend)? |  |  |  |
| 6.3 | M35 | Zijn lege ongereinigde verpakkingen buiten beschouwing gelaten? |  |  |  |
| 6.4 | M59 | Is bij acuut toxische stoffen (H300-H331, ADR 3 VG I/II) een monsternamepunt op de lekbak aanwezig? |  |  |  |

## Sectie 7: Compartimentering (Bijlage E, M42–M44)

| Nr. | Bron PGS 15:2025 | Toetsvraag | C | A | Nvt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Bijlage E | Zijn onverenigbare combinaties correct gescheiden (V/B/—)? |  |  |  |
| 7.2 | Bijlage E | Is klasse 3 (brandbaar) en klasse 5.1 (oxiderend) in aparte vakken (V)? |  |  |  |
| 7.3 | M49 | Zijn acuut toxische stoffen (ADR 6.1 VG I/II) in apart brandcompartiment of met 5 m vrije zone? |  |  |  |
| 7.4 | M49 | Zijn acuut toxische stoffen uitsluitend in UN-gekeurde verpakkingen, max. 1,80 m hoog? |  |  |  |
| 7.5 | Bijlage E | Gelden de compartimenteringseisen NIET voor LQ/EQ-verpakkingen? |  |  |  |
| 7.6 | M44 | Zijn verpakkingen bij ontvangst en periodiek gecontroleerd op juiste etikettering (M45)? |  |  |  |

## Sectie 8: Vakbekwaamheid (M104)

| Nr. | Bron PGS 15:2025 | Toetsvraag | C | A | Nvt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | M104 | Is bij >2.500 kg een deskundig persoon aanwezig tijdens werkzaamheden? |  |  |  |
| 8.2 | M104 | Is de vakbekwaamheid aantoonbaar (certificaten, opleidingen)? |  |  |  |
| 8.3 | M104 | Is het personeel adequaat geïnstrueerd over gevaren van opgeslagen stoffen? |  |  |  |
| 8.4 | M45 | Is er een procedure voor controle op juiste en leesbare gevaarsetiketten? |  |  |  |

## Sectie 9: Informatievoorziening hulpdiensten (M116, M117, M118)

| Nr. | Bron PGS 15:2025 | Toetsvraag | C | A | Nvt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | M116 | Is bij >2.500 kg een representatieve informatievoorziening aanwezig (bij aankomst beschikbaar)? |  |  |  |
| 9.2 | M116 | Bevat de plattegrond alle verplichte elementen conform NEN 1414-1? |  |  |  |
| 9.3 | M116 | Bevat de stoffenlijst ADR-klasse, maximale hoeveelheid per klasse en totaal? |  |  |  |
| 9.4 | M117 | Is binnen 30 min na aankomst hulpdienst de uitgebreide stofinformatie beschikbaar? |  |  |  |
| 9.5 | M117 | Bevat de uitgebreide informatie: vervoersnaam, chemische naam, UN-nummer, GEVI, actuele hoeveelheid, VG, CMR/CLP, MSDS? |  |  |  |
| 9.6 | M117 | Is een deskundig persoon beschikbaar (telefonisch toegestaan bij niet-continubedrijven)? |  |  |  |
| 9.7 | M118 | Is de wijze van beschikbaar stellen informatie vastgelegd? |  |  |  |
| 9.8 | M116 | Is de informatievoorziening NIET van toepassing op brandveiligheidsopslagkasten? |  |  |  |

## Sectie 10: Noodplan (M113)

| Nr. | Bron PGS 15:2025 | Toetsvraag | C | A | Nvt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | M113 | Is een intern noodplan aanwezig en actueel? |  |  |  |
| 10.2 | M113 | Beschrijft het noodplan organisatorische en technische maatregelen? |  |  |  |
| 10.3 | M113 | Bevat het noodplan een actuele telefoonnummerslijst? |  |  |  |
| 10.4 | M113 | Is het noodplan ten minste eenmaal per drie jaar geëvalueerd en beproefd? |  |  |  |

## Sectie 11: Veiligheidssignalering (M135)

| Nr. | Bron PGS 15:2025 | Toetsvraag | C | A | Nvt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | M135 | Zijn gevaarsidentificatiesymbolen conform ADR art. 5.2 aan de buitenzijde aangebracht? |  |  |  |
| 11.2 | M48 | Zijn alle opgeslagen stoffen inclusief kleinverpakkingen correct geëtiketteerd? |  |  |  |
| 11.3 | M135 | Zijn pictogrammen op geschikte plaatsen aangebracht en goed zichtbaar? |  |  |  |

## Sectie 12: Brandbeveiliging & VBB (M96, M97, M99)

| Nr. | Bron PGS 15:2025 | Toetsvraag | C | A | Nvt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | M96 | Is bij Veiligheidsniveau A een VBB-systeem aanwezig? |  |  |  |
| 12.2 | M99 | Is een UPD opgesteld en goedgekeurd door bevoegd gezag (Veiligheidsniveau A)? |  |  |  |
| 12.3 | M99 | Wordt het VBB-systeem jaarlijks geïnspecteerd door geaccrediteerde instelling? |  |  |  |
| 12.4 | M99 | Is het UPD elke 5 jaar op actualiteit beoordeeld? |  |  |  |
| 12.5 | M97 | Is een bedrijfsbrandweer ingericht (indien van toepassing op basis van M98)? |  |  |  |
| 12.6 | M103 | Is de bluswatervoorziening adequaat en bereikbaar? |  |  |  |
| 12.7 | M89 | Zijn failsafe-functies of behoud van functie geborgd bij relevante installaties? |  |  |  |

## Sectie 13: Gasflessen (M7, M8, M54–M56, M91, M92)

| Nr. | Bron PGS 15:2025 | Toetsvraag | C | A | Nvt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | M7 | Is binnenopslag ≤250 l in brandveiligheidsopslagkast (≥60 min BW)? |  |  |  |
| 13.2 | M8 | Is binnenopslag >250 l zoveel mogelijk voorkomen en dedicated opgeslagen? |  |  |  |
| 13.3 | M8 | Is opslag van gasflessen in een kelder VERBODEN? |  |  |  |
| 13.4 | M8 | Zijn maximaal 2 brandveiligheidsopslagkasten gasflessen per brandcompartiment op verdieping? |  |  |  |
| 13.5 | M54 | Zijn gasflessen staand opgeslagen en niet gestapeld (tenzij voorziening)? |  |  |  |
| 13.6 | M56 | Zijn gasflessen tegen omvallen beveiligd? |  |  |  |
| 13.7 | M91 | Bedraagt de afstand van buitenopgeslagen gasflessen tot gebouwen/brandbaar object minimaal 15 m? |  |  |  |
| 13.8 | M91 | Voldoet de gevel bij gasflessenopslag aan Wbdbo ≥60 min tot 4 m hoogte? |  |  |  |
| 13.9 | M92 | Bedraagt de afstand van brandbare gassen zwaarder dan lucht tot kelderopeningen/putten minimaal 5 m? |  |  |  |
| 13.10 | M18 | Is de totale waterinhoud van een cilinderpakket maximaal 1.000 l (giftig) of 3.000 l (overig)? |  |  |  |

## Sectie 14: Verdiepingsopslag (M8)

| Nr. | Bron PGS 15:2025 | Toetsvraag | C | A | Nvt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | M8 | Bevat de eerste verdieping maximaal 1 opslagruimte met max 2.500 kg/l? |  |  |  |
| 14.2 | M8 | Bedraagt de opslag in kelder en hogere verdiepingen maximaal 500 kg/l? |  |  |  |
| 14.3 | M8 | Is de uitzondering voor onbrandbare stoffen (ADR 8 VG II/III, ADR 9) correct toegepast? |  |  |  |
| 14.4 | M8 | Bedraagt de opslag in kasten op verdieping maximaal 2.500 kg/l per brandcompartiment? |  |  |  |
| 14.5 | M8 | Zijn gasflessen NIET in de kelder opgeslagen? |  |  |  |

## Sectie 15: Tijdelijke opslag (§7.6.2, M109–M115)

| Nr. | Bron PGS 15:2025 | Toetsvraag | C | A | Nvt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | §7.6.2 | Is de juiste categorie tijdelijke opslag bepaald (10.000 kg / 10.000 kg deskundig / 30.000 kg deskundig)? |  |  |  |
| 15.2 | M109 | Zijn alleen de basisveiligheidsniveau-maatregelen van toepassing? |  |  |  |
| 15.3 | §7.6.2 | Zijn uitgesloten stoffen (VG I, klasse 1, 2.3, 5.2 overige, 7, gasflessen) NIET aanwezig? |  |  |  |
| 15.4 | §7.6.2 | Is het brandcompartiment minimaal 60 min brandwerend? |  |  |  |
| 15.5 | §7.6.2 | Is het brandcompartiment bereikbaar voor hulpdiensten? |  |  |  |

## Sectie 16: Specifieke stofgroepen

| Nr. | Bron PGS 15:2025 | Toetsvraag | C | A | Nvt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | M55 | Is de stapelhoogte spuitbussen maximaal 3,60 m zonder stellingen? |  |  |  |
| 16.2 | M55 | Is bij Veiligheidsniveau A de stapelhoogte spuitbussen vastgelegd in het UPD? |  |  |  |
| 16.3 | M19 | Bedraagt de opslag organische peroxiden maximaal 1.000 kg in LQ-verpakkingen? |  |  |  |
| 16.4 | M49 | Zijn acuut toxische stoffen (H300-H331) in UN-gekeurde verpakkingen, max. 1,80 m hoog? |  |  |  |
| 16.5 | M13 | Zijn ADR 6.2 cat. I1/I2 stoffen correct opgeslagen? |  |  |  |
| 16.6 | M47 | Zijn (tank)containers bij ontvangst visueel geïnspecteerd? |  |  |  |
| 16.7 | M52 | Zijn buiten opgeslagen stoffen in weerbestendige verpakking? |  |  |  |

## Sectie 17: Onderhoud, keuring & training (M45, M46, M104)

| Nr. | Bron PGS 15:2025 | Toetsvraag | C | A | Nvt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | M45 | Is een procedure aanwezig voor controle op etiketten, beschadiging en lekkage? |  |  |  |
| 17.2 | §7.4.1 | Is periodiek onderhoud uitgevoerd en gedocumenteerd? |  |  |  |
| 17.3 | §7.4.2 | Zijn keuringen en inspecties uitgevoerd? |  |  |  |
| 17.4 | §7.4.3 | Is het personeel opgeleid en getraind? |  |  |  |
| 17.5 | M76 | Is de manoeuvreerruimte tussen opslagvakken voldoende? |  |  |  |
| 17.6 | M75 | Is aanrijdbeveiliging van stellingen aanwezig? |  |  |  |
| 17.7 | M31 | Is het terrein correct afgeschot voor bluswater? |  |  |  |

Colofon: PGS 15:2025 versie 1.0 (januari 2025), vastgesteld BOb 16 januari 2025. Versie 2.0, april 2026. Dit document vervangt niet de originele PGS 15:2025-publicatie.