PGS-15 Audit Procedure

Stap-voor-Stap Handleiding voor Auditors

Versie 2.0 — April 2026
Bron: PGS 15:2025 versie 1.0 (januari 2025)

Doelgroep: HSEQ-auditors, veiligheidsadviseurs

# Fase 0: Voorbereiding

Een adequate voorbereiding is de basis van een effectieve PGS-15 audit. De auditor verzamelt vooraf alle relevante documentatie om de scope te bepalen. [PGS 15:2025 — §1, §7]

## 0.1 Te verzamelen documenten

Verzamel de volgende documenten vóór het locatiebezoek:

| Nr. | Document | Bronverwijzing PGS 15:2025 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Omgevingsvergunning (indien vergunningplichtig) | §1.3, §5.2 |
| 2 | Stoffenlijst / Informatievoorziening hulpdiensten (M116) | M116, M117 |
| 3 | Plattegrond conform NEN 1414-1 | M116 |
| 4 | Uitgangspuntendocument (UPD) — indien Veiligheidsniveau A | M99 |
| 5 | Intern noodplan (M113) | M113 |
| 6 | Inspectierapporten brandbeveiliging (indien Veiligheidsniveau A) | M99 |
| 7 | Certificaten vakbekwaamheid | §7.4.3, M104 |
| 8 | Veiligheidsinformatiebladen (SDS) | M42–M44, Bijlage E |
| 9 | Onderhouds- en keuringsrapporten | §7.4.1, M45 |
| 10 | Eerdere auditrapporten en opvolging | — |
| 11 | Wijze van beschikbaar stellen informatie (M118) | M118 |

## 0.2 Op te vragen informatie bij het bedrijf

• Actuele stoffenlijst met totale opgeslagen hoeveelheden per ADR-klasse
• Veranderingen sinds laatste audit (nieuwe stoffen, gewijzigde hoeveelheden, bouwkundige wijzigingen)
• Aanwezigheid veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen
• BRZO-status
• Type opslagvoorzieningen: binnenopslag, buitenopslag, brandveiligheidsopslagkasten, (tank)containers
• Aanwezige blus- en detectiesystemen
• Aanwezigheid bedrijfsbrandweer (M97)
• PV-installatie op opslagdak (M21) — toestemming bevoegd gezag?

## 0.3 Checklist Voorbereiding

| Nr. | Controlepunt | Ja/Nee |
| --- | --- | --- |
| 1 | Omgevingsvergunning ontvangen en bestudeerd |  |
| 2 | Stoffenlijst / M116-informatie ontvangen en geanalyseerd |  |
| 3 | Plattegrond conform NEN 1414-1 ontvangen |  |
| 4 | UPD ontvangen (indien Veiligheidsniveau A van toepassing) |  |
| 5 | Intern noodplan ontvangen (M113) |  |
| 6 | Inspectierapporten brandbeveiliging ontvangen |  |
| 7 | Certificaten vakbekwaamheid opgevraagd |  |
| 8 | SDS van kritische stoffen ontvangen |  |
| 9 | Eerdere auditrapporten opgevraagd |  |
| 10 | BRZO-status nagegaan |  |
| 11 | Totale opslaghoeveelheid per klasse berekend |  |
| 12 | ADR-klassen en verpakkingsgroepen geïnventariseerd |  |
| 13 | Veiligheidsniveau bepaald (Tabel 6 in M3) |  |
| 14 | Toepasselijke maatregelen geïdentificeerd (§7 filtering) |  |
| 15 | Auditdatum en contactpersoon bevestigd |  |

# Fase 1: Inventarisatie

De inventarisatiefase bepaalt of PGS 15 van toepassing is en welke voorschriften gelden. [PGS 15:2025 — §1.2]

## 1.1 Bepaal de werkingssfeer

Stap 1: Inventariseer alle aanwezige gevaarlijke stoffen.

• Raadpleeg de stoffenlijst / M116-informatie
• Noteer per stof: ADR-klasse, UN-nummer, verpakkingsgroep, hoeveelheid
• Identificeer CMR-/CLP-stoffen buiten het ADR [PGS 15:2025 — §1.2, Tabel 1]

Stap 2: Controleer of stoffen onder de werkingssfeer vallen.

• Raadpleeg Tabel 1: alle ADR-klassen, CMR/CLP, afvalstoffen, gewasbeschermingsmiddelen ≥400 kg
• Sluit uit: klasse 1, 7, 5.2 (overige), lithiumhoudende energiedragers (PGS 37-2), meststoffen (PGS 7)

## 1.2 Ondergrenzen toets

• Raadpleeg Tabel 2 van PGS 15:2025 (§1.2.1) voor de ondergrens per klasse/verpakkingsgroep
• Bij meerdere stoffen: bereken de som van (hoeveelheid/ondergrens). Indien ≥1: PGS 15 van toepassing
• LQ/EQ-vrijstelling: dubbele ondergrens, mits in transportverpakking (uitzondering: klasse 5.2)
• Stoffen met bijkomend gevaar: laagste ondergrens is bepalend

## 1.3 Bepaal het Veiligheidsniveau

Elke opslagvoorziening heeft een basisveiligheidsniveau. Afhankelijk van stof + hoeveelheid geldt een hoger niveau:

Stap 1: Bepaal ADR-klasse, verpakkingsgroep en vlampunt per stof

Stap 2: Bepaal de totale opgeslagen hoeveelheid

Stap 3: Raadpleeg Tabel 6 in M3 → lees het vereiste Veiligheidsniveau en WBDBO

Stap 4: Bepaal type opslag (binnen/buiten/kast/container/tijdelijk)

Stap 5: Filter de maatregelen uit §7 op veiligheidsniveau + type opslag + stofgroep [PGS 15:2025 — §7.1.1, Tabel 5]

| Niveau | Wanneer van toepassing | Belangrijkste extra eisen |
| --- | --- | --- |
| Basis | Elke opslagvoorziening | MW1, M2, M21, M35, M116/M117 |
| A | Brandescalatie-scenario's (Tabel 6) | UPD (M99), VBB (M96), WBDBO 60/90 min, jaarlijkse inspectie |
| B | Middelste scenario's (Tabel 6) | Brandwerendheid en/of afstanden |
| C | Niet-ontstoken escalatie (Tabel 6) | Verspreidingspreventie |

## 1.4 Documenteer ADR-klassen en verpakkingsgroepen

Maak een tabel met: stofnaam, UN-nummer, ADR-klasse(n), verpakkingsgroep, hoeveelheid, opslaglocatie, veiligheidsniveau. Dit overzicht vormt de basis voor de toetsing in fase 3.

# Fase 2: Locatiebezoek

## 2.1 Opkomst en opening meeting

• Introductie en doel van de audit communiceren
• Scope en aanpak bespreken
• Veiligheidsinstructies ontvangen (PBM's, noodsituaties, evacuatieroute)
• Begeleiding regelen
• Tijdsplanning afspreken

## 2.2 Systematische doorloop van de locatie

Route: Buitenzijde → algemene inrichting → binnenopslag → specifieke opslagvoorzieningen

### A. Buitenzijde van de inrichting

Controleer:

• Veiligheidssignalering aan buitenzijde: gevaarsidentificatiesymbolen conform ADR (art. 5.2) zichtbaar en correct [M135]
• Buitenopslagvoorzieningen: staat, constructie, afstanden. WBDBO visueel beoordelen [M21]
• Afstanden: ≥5 m = 30 min WBDBO-reductie; ≥15 m = 60 min reductie (was 10 m) [M90]
• PV-installatie op opslagdak: toestemming bevoegd gezag aanwezig? [M21]
• Bereikbaarheid hulpdiensten: toegangswegen breed, vrijgehouden [M103]
• Bluswatervoorziening: aanwezig, bereikbaar, voldoende capaciteit [M103]
• Gasflessen buiten: opslag conform M7/M8/M54/M56, afstand min. 15 m tot gebouwen [M91]

### B. Algemene inrichting

• Nooddouche bereikbaar en functioneel
• Vluchtroutes vrij en gemarkeerd
• Opslag niet in vluchtroutes [M4]
• Algemene ventilatie doelmatig [M11]
• Good housekeeping (MW1)

### C. Binnenopslagvoorzieningen

Controleer per opslagvoorziening:

• WBDBO: minimaal 60 min (wanden, vloer, dak). Bij Veiligheidsniveau A >10 ton: 90 min [M21, M24]
• Deuren zelfsluitend in brandwerende constructie [M21]
• Brandveiligheidsopslagkasten: min. 30 min (gasflessen: min. 60 min) [Bijlage F]
• Productopvang: capaciteit 110% grootste verpakking of 10% totaal [M35, M36]
• Compartimentering: onverenigbare combinaties gescheiden conform Bijlage E [M42–M44]
• Etikettering: ADR/CLP correct, ook omgepakte kleinere verpakkingen [M48]
• Manoeuvreerruimte tussen opslagvakken voldoende [M76]
• Stellingen en aanrijdbeveiliging [M75, M78]

### D. Specifieke opslagvoorzieningen

Gasflessen:

• Binnenopslag ≤250 l: in brandveiligheidsopslagkast (≥60 min BW) [M7]
• Binnenopslag >250 l: zoveel mogelijk voorkomen; dedicated indien noodzakelijk [M8]
• Kelderopslag gasflessen: VERBODEN [M8]
• Max 2 brandveiligheidsopslagkasten gasflessen per brandcompartiment op verdieping [M8]
• Staand opgeslagen, niet gestapeld (tenzij voorziening) [M54]
• Bescherming tegen omvallen [M56]
• Gasflessen tegen gevel: Wbdbo ≥60 min tot 4 m hoogte + overstekend dak [M91]

Verdiepingsopslag:

• Eerste verdieping: max 1 opslagruimte, max 2.500 kg/l [M8]
• Kelder en hogere verdiepingen: max 500 kg/l (uitzondering: onbrandbare ADR 8 VG II/III en ADR 9) [M8]
• Brandveiligheidsopslagkasten op verdieping: max 2.500 kg/l per brandcompartiment [M8]

Spuitbussen en canisters (UN 3500–3505):

• Maatregelen voor categorie spuitbussen van toepassing [M2]
• Stapelhoogte max. 3,60 m zonder stellingen; bij Veiligheidsniveau A: stapelhoogte via UPD [M55]

Organische peroxiden:

• Max. 1.000 kg in LQ-verpakkingen [M19]
• Type G: als aanverwante stoffen, PGS 15-maatregelen niet van toepassing

Acuut toxische stoffen (H300-H331, ADR 6.1 VG I/II):

• Uitsluitend in UN-gekeurde verpakkingen [M49]
• Opslaghoogte max. 1,80 m [M49]
• Apart brandcompartiment of 5 m vrije zone [M49]
• Lekbak met monsternamepunt [M59]

Tijdelijke opslag (§7.6.2):

• Drie categorieën: max. 10.000 kg; max. 10.000 kg met deskundig toezicht; max. 30.000 kg met deskundig toezicht [M109–M115]
• Alleen deel basisveiligheidsniveau-maatregelen van toepassing

(Tank)containers:

• Neerleggen tijdens transport en opslag lege ongereinigd: M47 (ingangscontrole), M52 (weerbestendige verpakking)
• Stationaire opslag in (tank)container: eisen reguliere opslagvoorziening

## 2.3 Informatievoorziening hulpdiensten (M116, M117)

Bij opslag >2.500 kg: controleer de informatievoorziening:

• M116: Plattegrond conform NEN 1414-1 + stoffenlijst bij aankomst beschikbaar?
• M117: Binnen 30 min na aankomst hulpdienst beschikbaar: vervoersnaam, chemische naam, ADR-klasse, UN-nummer, GEVI-nummer, actuele hoeveelheid, VG, CMR/CLP, MSDS?
• M118: Wijze van beschikbaarstellen vastgelegd?
• Deskundig persoon beschikbaar (telefonisch toegestaan bij niet-continubedrijven)?
• Niet van toepassing op brandveiligheidsopslagkasten

Opmerking: De oude "journaalverplichting" is in PGS 15:2025 vervangen door gegevensbeschikbaarheid (M116/M117).

## 2.4 Foto's maken

• Buitenzijde opslagvoorzieningen (overzicht + details signalering)
• Binnenzijde (overzicht + vakindeling)
• Productopvang (detail)
• Compartimentering
• Etikettering (correct + afwijkend)
• Brandbeveiligingsinstallaties
• PV-installatie op dak (indien aanwezig)
• Afwijkingen (altijd met contextfoto)
• Minimaal 30 foto's per auditlocatie

## 2.5 Documenten inzien op locatie

• Informatievoorziening hulpdiensten (M116/M117): actualiteit, volledigheid, toegankelijkheid
• Intern noodplan (M113): actualiteit, beproefd, telefoonnummerslijst
• Vakbekwaamheidscertificaten: geldigheid
• Inspectierapporten brandbeveiliging (M99): datum, bevindingen opgevolgd?
• Onderhoudslogboeken (M45)

# Fase 3: Toetsing

## 3.1 Hoe de checklist te gebruiken

Gebruik de PGS-15 Audit Checklist (document 3) als leidraad. Per controlepunt:
• Lees de toetsvraag
• Raadpleeg de maatregelverwijzing in PGS 15:2025 (§7)
• Bepaal het antwoord: Conform / Afwijking / Kritieke afwijking / Niet van toepassing
• Documenteer bevindingen
• Verwijs naar foto's

## 3.2 Per sectie: waar specifiek op letten

Sectie 1 — Werkingssfeer (§1.2)

Klopt de inventarisatie? Alle ADR-klassen en CMR/CLP-stoffen meegenomen? Uitsluitingen correct?

Sectie 2 — Ondergrenzen (§1.2.1, Tabel 2)

Ondergrens correct berekend? LQ/EQ-vrijstelling correct? Bijkomende gevaren meegewogen?

Sectie 3 — Werkvoorraad (M14)

Enkel voor bedrijfsvoering noodzakelijke stoffen? Of "verkapte opslag"?

Sectie 4 — Opslagvoorzieningen (M2, M3, M21)

Binnen- vs buitenopslag correct? WBDBO conform (60/90 min)? Afstanden conform (15 m)? PV-installatie toestemming?

Sectie 5 — Productopvang (M35, M36)

Opvangvoorziening aanwezig, intact, capaciteit correct (110%/10%)? Monsternamepunt bij acuut toxische stoffen (M59)?

Sectie 6 — Compartimentering (Bijlage E)

Onverenigbare combinaties gescheiden? Vakscheiding fysiek aanwezig? Acuut toxische stoffen apart (M49)?

Sectie 7 — Veiligheidsniveaus (M3, Tabel 6)

Veiligheidsniveau correct bepaald? Maatregelen correct gefilterd op categorie?

Sectie 8 — Brandbeveiliging (M96, M97, M99)

VBB aanwezig bij Veiligheidsniveau A? UPD goedgekeurd? Jaarlijkse inspectie? Bedrijfsbrandweer (M97)?

Sectie 9 — Informatievoorziening (M116, M117)

Plattegrond conform NEN 1414-1? Stoffenlijst bij aankomst beschikbaar? 30-min eis haalbaar? Deskundig persoon bereikbaar?

Sectie 10 — Noodplan (M113)

Noodplan aanwezig en actueel? Beproefd? Telefoonnummerslijst actueel?

Sectie 11 — Veiligheidssignalering (M135)

Gevaarsidentificatiesymbolen conform ADR art. 5.2 aanwezig aan buitenzijde?

Sectie 12 — Gasflessen (M7, M8, M54–M56)

Binnenopslag correct (≤250 l kast, >250 l dedicated)? Kelder VERBODEN? Max 2 kasten/BC? Afstand 15 m?

Sectie 13 — Verdiepingsopslag (M8)

Max 2.500 kg/l 1e verdieping? Max 500 kg/l kelder/hoger? Gasflessen kelder VERBODEN?

Sectie 14 — Tijdelijke opslag (§7.6.2)

Categorie correct? Alleen basisniveau-maatregelen? Max. hoeveelheden gerespecteerd?

Sectie 15 — Onderhoud & keuring (M45, M46)

Onderhoudsprocedure aanwezig? Periodieke keuringen uitgevoerd? Ingangscontrole (M45)?

Sectie 16 — Gelijkwaardigheid (§8)

Alternatieve maatregelen schriftelijk onderbouwd en goedgekeurd?

## 3.3 Veelvoorkomende afwijkingen

| Nr. | Afwijking | Hoe te herkennen | Maatregel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ontbrekende etikettering | Verpakkingen zonder ADR/CLP-etiket, vooral omgepakte kleinverpakkingen | M48 |
| 2 | Onvoldoende productopvang | Opvangbak ontbreekt, volgelopen, of capaciteit onvoldoende | M35, M36 |
| 3 | Verkeerde compartimentering | Onverenigbare stoffen inzelfde vak (bijv. klasse 3 + 5.1) | Bijlage E, M42 |
| 4 | Werkvoorraad als verkapte opslag | Meerdere ongeopende verpakkingen op werkvloer | M14 |
| 5 | Informatievoorziening onvolledig | Stoffenlijst niet actueel, ontbrekende UN-nummers, geen 30-min capaciteit | M116, M117 |
| 6 | Vakbekwaamheid niet aangetoond | Geen certificaten beschikbaar | M104 |
| 7 | Veiligheidssignalering ontbreekt | Geen gevaarsymbolen aan buitenzijde | M135 |
| 8 | Noodplan verouderd | Niet geëvalueerd of niet aangepast na wijzigingen | M113 |
| 9 | Opslag in vluchtroute | Gevaarlijke stoffen in gangen, trappenhuizen | M4 |
| 10 | Gasflessen in kelder | Verboden opslag | M8 |
| 11 | PV-installatie zonder toestemming | Zonnepanelen op opslagdak zonder goedkeuring | M21 |
| 12 | WBDBO onvoldoende | Brandwerendheid <60 min bij opslag >ondergrens | M21, M24 |

## 3.4 Grijze gebieden

• Gelijkwaardigheidsbeginsel (§8): Eis schriftelijke onderbouwing en goedkeuring door bevoegd gezag
• Werkvoorraad vs opslag (M14): Documenteer hoeveelheden, gebruikspatroon, opslagduur
• Stoffen zonder duidelijke ADR-classificatie: Raadpleeg SDS, documenteer als open punt
• Interpretatieverschillen: Verwijs naar exacte tekst PGS 15:2025, markeer als "Ter beoordeling bevoegd gezag"

# Fase 4: Rapportage

## 4.1 Bevindingen formuleren (STAR-principe)

• Situatie: Wat is de aangetroffen situatie?
• Toetsing: Welke maatregel uit PGS 15:2025 is van toepassing? (M-nummer verplicht)
• Afwijking: Waarin wijkt de situatie af?
• Risico: Welk risico vormt de afwijking?

Voorbeeld:

"De opslagvoorziening aan de noordzijde bevat 3.200 kg brandbare vloeistoffen (ADR-klasse 3, VG II). Volgens Tabel 6 in M3 geldt Veiligheidsniveau A met WBDBO 60 min. De wanden bestaan uit gipsplaat zonder brandwerende bekleding, wat naar schatting <15 min weerstand biedt. Risico: bij brand is snelle branduitbreking naar aangrenzende ruimten waarschijnlijk."

## 4.2 Classificatie

| Classificatie | Omschrijving | Actie |
| --- | --- | --- |
| CONFORM | Voldoet aan de maatregel | Geen actie vereist |
| AFWIJKING | Wijkt af, geen direct gevaar | Herstel binnen 3-6 maanden |
| KRITIEK | Wijkt af, direct/potentieel gevaar | Direct mitigerende maatregelen; herstel 2-4 weken |
| N.v.t. | Maatregel niet van toepassing | Geen actie |

## 4.3 Aanbevelingen formuleren

• Specifiek: Wat moet er gebeuren?
• Toegespitst: Wie is verantwoordelijk?
• Tijdgebonden: Binnen welke termijn?
• Verwijzend: Naar welk PGS 15:2025-maatregelnummer?

## 4.4 Opvolging en termijnen

• Kritieke afwijkingen: direct (24-48 uur) mitigerende maatregelen; definitief herstel 2-4 weken
• Afwijkingen: herstel 3-6 maanden
• Aanbevelingen: opvolging bij volgende periodieke audit
• Follow-up audit plannen

COLOFON

Bronvermelding: PGS 15:2025 versie 1.0 (januari 2025), Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

Vastgesteld door: Bestuurlijk Omgevingsberaar (BOb), 16 januari 2025.

URL: https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/online/pgs-15/2025/1-0-januari-2025

Versie: 2.0 | Samengesteld april 2026.

Dit document is bedoeld als werkinstructie voor auditors en vervangt niet de originele PGS 15:2025-publicatie.