MANIPULATIES & OVERBRUGGING

VEILIGHEIDSKRITISCHE SYSTEMEN

VBS Element 3 — Document #6

Phoenix Metals — Vanadiumproductie uit Staalslakken

Project: 2026-PM-VBS-Element3

Type: Procedure

Auteur: HQ_04 Technical Writer

Versie: 1.0

Datum: 2026-04-29

Status: Final

JvG Consultancy | Safety • Governance • Advisory | © 2026

# Documentbeheersing

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging | Goedgekeurd door |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-04-29 | HQ_04 Technical Writer | Initiële versie | Kas (Director of Operations) |

## Distributielijst

| Functie | Naam | Afdeling | Kopie |
| --- | --- | --- | --- |
| Operations Manager | TBD | Operations | Ja |
| HSEQ Manager | TBD | HSEQ | Ja |
| Instrumentatie Engineer | TBD | Technical | Ja |
| Shiftleider | TBD | Operations | Ja |

# 1. Doel & Scope

## 1.1 Doel

Dit document definieert het protocol voor manipulaties aan procesinstallaties en overbrugging (bypass) van veiligheidskritische systemen bij Phoenix Metals [1][2]. Het doel is het waarborgen van procesveiligheid tijdens ingrepen op beveiligingssystemen door gestructureerde risicobeheersing, dubbele goedkeuring en compenserende maatregelen.

## 1.2 Scope

Deze procedure is van toepassing op alle veiligheidskritische systemen bij Phoenix Metals, inclusief:

Safety Instrumented Systems (SIS) en interlocks

Procesbeveiligingssystemen (temperatuur, druk, niveau)

Alarmensystemen (LEL-detectie, brand- en gasdetectie)

Noodstopsystemen (Emergency Shutdown — ESD)

Emissiebeheersingssystemen (stofafvang, ventilatie)

Koppeling met VBS Element 2:

• FMECA (Element 2, Document #04): identificeert kritieke componenten waarvoor manipulatie/overbruggingsprotocollen vereist zijn [4].

• BowTie (Element 2, Document #08): definieert barriers waarvan de overbrugging expliciete compenserende maatregelen vereist [5].

## 1.3 Referentieprocedures

| Code | Titel |
| --- | --- |
| PE-110-01 | Manipulaties en gerelateerde werkzaamheden |
| PE-140-19 | Overbruggen veiligheid kritische equipment |
| PE-290-01 | Control of Work (werkvergunning, TRA, LOTO) |

# 2. Wettelijk Kader

| Wetgeving / Norm | Relevantie |
| --- | --- |
| BRZO 2015, Art. 7 [6] | Vereist procedures voor controle op de exploitatie, inclusief manipulaties aan veiligheidssystemen |
| BRZO 2015, Art. 10 [6] | Eisen aan veiligheidsbeheerssysteem (VBBS), inclusief functionele veililigheid |
| NTA 8620 | Nadere invulling van Element IV: overbruggingsprotocol, bypass-beheer, compenserende maatregelen |
| IEC 61511 [3] | Functionele veililigheid — Safety Instrumented Systems (SIS) voor de procesindustrie |
| IEC 61508 | Algemene eisen voor functionele veililigheid van elektrische/elektronische systemen |
| Seveso III (2012/18/EU) | Kader voor major accident prevention, gerelateerd aan SIS-beheer |

# 3. Definities & Afkortingen

| Term | Definitie |
| --- | --- |
| Manipulatie | Elke ingreep op een procesinstallatie die de normale bedrijfsvoering wijzigt of beïnvloedt [1] |
| Overbrugging (Bypass) | Het tijdelijk uitschakelen of omzeilen van een veiligheidsfunctie of beveiligingssysteem [2] |
| SIS | Safety Instrumented System — instrumentatie-systeem dat een veiligheidsfunctie uitvoert ter bescherming van proces, personen en milieu [3] |
| Interlock | Een hardwarematige of softwarematige vergrendeling die een bewerking blokkeert tenzij aan veiligheidsvoorwaarden is voldaan |
| SIL | Safety Integrity Level — maat voor de betrouwbaarheid van een veiligheidsfunctie (SIL 1–4) [3] |
| Bypass-switch | Fysieke schakelaar waarmee een specifieke veiligheidsfunctie tijdelijk wordt overbrugd |
| Override | Softwarematig uitschakelen van een alarm of interlock in het DCS/SCADA-systeem |
| Forcing | Het dwingend instellen van een signaalwaarde in een besturingsysteem, waardoor automatische sturing wordt overgenomen |
| Compenserende maatregel | Alternatieve bewaking of beveiliging die de tijdelijk afwezige veiligheidsfunctie vervangt [2] |
| ESD | Emergency Shutdown — noodstopsysteem dat het hele of delen van het proces veilig stillegt |
| DCS | Distributed Control System — gedistribueerd besturingssysteem voor procesregeling |
| TRA | Task Risk Assessment — taakgerichte risicoanalyse voorafgaand aan werkzaamheden |
| LOTO | Lock-Out/Tag-Out — protocol voor het veilig uitschakelen en vergrendelen van energiedragers |
| WV-ALG | Werkvergunning Algemeen — vergunning voor algemene werkzaamheden |
| WV-LO | Werkvergunning Lock-Out — vergunning voor werkzaamheden met LOTO |

# 4. Verantwoordelijkheden (RACI)

| Activiteit | Operations Manager | HSEQ Manager | Instrumentatie Engineer | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Initiëren manipulatie/overbrugging | I | I | C | R |
| TRA uitvoeren | A | C | R | R |
| Risicobeoordeling bypass | A | R | R | I |
| Compenserende maatregelen definiëren | A | C | R | I |
| Goedkeuring manipulatie (PE-110-01) | R | R | C | I |
| Dubbele goedkeuring bypass (PE-140-19) | R | R | C | I |
| Communicatie naar shift | A | I | I | R |
| Uitvoering met monitoring | I | I | C | R |
| Terugplaatsing + functietest | A | C | R | R |
| Documentatie close-out | A | C | R | R |

R = Responsible (uitvoerend) | A = Accountable (eindverantwoordelijk) | C = Consulted (geraadpleegd) | I = Informed (geïnformeerd)

# 5. Manipulatie Procedure (PE-110-01)

Deze procedure is van toepassing op alle ingrepen op procesinstallaties die de normale bedrijfsvoering wijzigen. Voor bypass van veiligheidskritische systemen geldt de aanvullende Overbruggingsprocedure (hoofdstuk 6).

## Stap 1: Identificatie manipulatie

De operator identificeert de benodigde manipulatie en documenteert: wat wordt gemanipuleerd, waarom, wat is het verwachte resultaat, en welke risico's zijn verbonden aan de ingreep.

## Stap 2: TRA uitvoeren

Een Task Risk Assessment (TRA) wordt uitgevoerd conform PE-290-01. Alle risico's worden geïdentificeerd en beheersmaatregelen gedefinieerd. De TRA wordt gedocumenteerd.

## Stap 3: Werkvergunning aanvragen

Afhankelijk van het type werkzaamheid wordt een werkvergunning aangevraagd: WV-ALG (algemeen) of WV-LO (met Lock-Out/Tag-Out). De aanvraag bevat de TRA-resultaten.

## Stap 4: Goedkeuring

De Operations Manager en de HSEQ Manager beoordelen de aanvraag inclusief TRA. Beide moeten goedkeuring verlenen. Bij twijfel wordt de Instrumentatie Engineer geraadpleegd.

## Stap 5: Communicatie naar shift/ploeg

Alle betrokken shiftleden worden geïnformeerd over: aard van de manipulatie, verwachte duur, risico's en beheersmaatregelen, en wie verantwoordelijk is voor uitvoering en monitoring.

## Stap 6: Uitvoering met monitoring

De manipulatie wordt uitgevoerd conform de goedgekeurde werkvergunning. Continue monitoring van procesparameters is verplicht. Afwijkingen worden direct gerapporteerd.

## Stap 7: Terugplaatsing en verificatie

Na afronding wordt de installatie teruggeplaatst in de oorspronkelijke staat. Verificatie van correcte werking is verplicht vóór het overdragen aan normale bedrijfsvoering.

## Stap 8: Documentatie en close-out

Alle handelingen, resultaten en afwijkingen worden gedocumenteerd. De werkvergunning wordt formeel gesloten door de Operations Manager.

# 6. Overbruggingsprocedure (PE-140-19)

Deze procedure is van toepassing op het tijdelijk overbruggen (bypassen) van veiligheidskritische systemen. Overbrugging is ALLEEN toegestaan met dubbele goedkeuring, gedefinieerde compenserende maatregelen en een strikte tijdslimiet [2].

## Stap 1: Identificatie systeem

Identificeer het te overbruggen systeem volgens het Veiligheidskritische Systemen Register (hoofdstuk 7). Controleer of overbrugging is toegestaan voor dit specifieke systeem.

## Stap 2: Risicobeoordeling

Beoordeel: wat gebeurt er ZONDER deze beveiliging? Welke gevaren worden onbeschermd? Wat is de maximale tijd dat het systeem overbrugd kan worden zonder onacceptabel risico? [4][5]

## Stap 3: Compenserende maatregelen

Definieer alternatieve bewaking die de afwezige veiligheidsfunctie vervangt. Zie de Compenserende Maatregelen Matrix (hoofdstuk 9) voor minimumvereisten per systeemtype.

## Stap 4: Dubbele goedkeuring

Zowel de Operations Manager als de HSEQ Manager moeten schriftelijk goedkeuring verlenen. Beide ondertekenen het Overbruggingslog Formulier (hoofdstuk 8).

## Stap 5: Tijdslimiet

De maximale overbruggingsduur is 8 uur. Verlenging is uitsluitend mogelijk na herhaalde goedkeuring door beide managers met een hernieuwde risicobeoordeling.

## Stap 6: Communicatie

Alle shiftleden worden schriftelijk en mondeling geïnformeerd over: welk systeem is overbrugd, welke compenserende maatregelen gelden, wie verantwoordelijk is voor monitoring, en wat de tijdslimiet is.

## Stap 7: Continue monitoring

Tijdens de bypass-periode is continue monitoring verplicht volgens de gedefinieerde compenserende maatregelen. Monitoring-resultaten worden elk uur vastgelegd.

## Stap 8: Terugplaatsing + functietest

Na afloop van de bypass-periode wordt het systeem teruggeplaatst. Een functietest toont aan dat het veiligheidssysteem correct werkt. De functietest wordt vastgelegd.

## Stap 9: Documentatie

Alle gegevens worden vastgelegd in het Overbruggingslog (hoofdstuk 8). Inclusief: reden, duur, compenserende maatregelen, resultaat functietest, en afsluiting door beide managers.

# 7. Veiligheidskritische Systemen Register

Overzicht van alle veiligheidskritische systemen bij Phoenix Metals met bypass-bevoegdheid en compenserende maatregelen [4][5].

| Systeem | Functie | SIL | Bypass toegestaan? | Compenserende maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatuuralarm reactor | Oververhitting preventie | SIL 2 | Ja, met compensatie | Handmatige temp-check elke 15 min |
| Drukventiel reactor | Overdruk beveiliging | SIL 2 | Nee — fysiek ventiel | N/A — nooit overbruggen |
| Temperatuurinterlock oven | Oververhitting calcinatie | SIL 1 | Ja, met compensatie | Continue handmatige monitoring |
| LEL detector stofafvang | Explosiepreventie | SIL 2 | Ja, met compensatie | Draagbaar explosiemeter + handmatige check |
| Noodstop (ESD) | Algemene noodstop | SIL 3 | NEE — NOOIT | N/A — absoluut verboden |
| Stofafvang ventilator | Stofemissie preventie | SIL 1 | Ja, kortdurend | Alternatieve afzuiging + stofmeting |
| Interlock big-bag vulsysteem | Overvulling preventie | SIL 1 | Ja, met compensatie | Handmatige weegcontrole |

# 8. Overbruggingslog Formulier

Dit formulier wordt bij elke overbrugging ingevuld en bewaard als onderdeel van het veiligheidsdossier [2].

| Datum/Tijd | Systeem | Reden | Goedgekeurd door | Compenserende maatregelen | Tijdslimiet | Teruggeplaatst | Functietest OK | Afgesloten door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ☐ Ja ☐ Nee | ☐ Ja ☐ Nee |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ Ja ☐ Nee | ☐ Ja ☐ Nee |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ Ja ☐ Nee | ☐ Ja ☐ Nee |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ Ja ☐ Nee | ☐ Ja ☐ Nee |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ Ja ☐ Nee | ☐ Ja ☐ Nee |  |

# 9. Verboden Overbruggingen

De volgende systemen mogen NOOIT worden overbrugd. Elke poging tot overbrugging van deze systemen wordt beschouwd als een Protocol 0-overtreding [2][3].

| Systeem | Reden verbod | SIL | Gevolg bij overbrugging |
| --- | --- | --- | --- |
| Noodstop (ESD) | Ultieme veiligheidsbarrière — SIL 3 | SIL 3 | Onbeheersbare situatie bij incident; mogelijk dodelijk |
| Brandgassysteem | Explosie- en brandpreventie | SIL 2+ | Niet-detecteerbare brand/gaslek; explosiegevaar |
| Drukventielen (fysiek) | Mechanische overdrukbeveiliging | SIL 2 | Overdruk reactor; potentieel catastrofaal falen |

⛔ ABSOLUUT VERBOD — Elke overbrugging van bovenstaande systemen leidt tot onmiddellijke Stop Work Authority-actie en formeel incidentonderzoek.

# 10. Compenserende Maatregelen Matrix

Per type veiligheidssysteem: welke alternatieve bewaking is minimaal vereist bij toegestane overbrugging [2][3].

| Systeemtype | Minimale compenserende maatregel | Controlefrequentie | Verantwoordelijke |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatuurbewaking (SIL 1) | Handmatige temperatuuraflezing + logging | Continue visueel, log elke 30 min | Operator |
| Temperatuurbewaking (SIL 2) | Onafhankelijke temperatuurmeting + handmatige check | Continue visueel, log elke 15 min | Operator + Instrumentatie Engineer |
| LEL/Gasdetectie (SIL 2) | Draagbaar explosiemeter (gekalibreerd) + handmatige check | Continue, log elke 15 min | Operator |
| Stofafvang/ventilatie (SIL 1) | Alternatieve afzuiging + draaglijke stofmeting | Continue, log elke 30 min | Operator |
| Niveaubewaking (SIL 1) | Handmatige visuele controle + weegmeting | Elke 15 min | Operator |
| Interlock systemen (SIL 1) | Handmatige controle van het bewaakte proces | Continue visueel | Operator |

# 11. Bronnenlijst

[1] PE-110-01 — Manipulaties en gerelateerde werkzaamheden, Phoenix Metals

[2] PE-140-19 — Overbruggen veiligheid kritische equipment, Phoenix Metals

[3] IEC 61511 — Functionele veiligheid: Safety Instrumented Systems voor de procesindustrie

[4] VBS Element 2, Document #04 — FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis), Phoenix Metals

[5] VBS Element 2, Document #08 — BowTie Analyse, Phoenix Metals

[6] BRZO 2015 — Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Stb. 2015, 236)

[7] Meta-Dossier VBS Element 3, versie 1.0, 2026-04-29

# 12. TierVerify Log

Datum: 2026-04-29

Project: 2026-PM-VBS-Element3

Document: PM_VBS03_06_Manipulaties_Overbrugging_v1.0.docx

| Check | Status | Detail |
| --- | --- | --- |
| Bronverwijzingen aanwezig | ✅ PASS | [1] t/m [7] — 7 bronnen gerefereerd |
| Documentheader conform §2.1 | ✅ PASS | Project, Type, Auteur, Versie, Datum, Status aanwezig |
| RACI matrix compleet | ✅ PASS | 10 activiteiten × 4 rollen |
| Systemen register compleet | ✅ PASS | 7 systemen met SIL, bypass-status en compensatie |
| Verboden overbruggingen expliciet | ✅ PASS | 3 systemen, Protocol 0-overtreding vermeld |
| Compenserende maatregelen matrix | ✅ PASS | 6 systeemtypes met minimumvereisten |
| Overbruggingslog template | ✅ PASS | 9 kolommen, 5 lege rijen |
| Logo conform §8 | ✅ PASS | jvg-logo-white-medium.png, 2.0 × 1.8 cm |
| Output format .docx | ✅ PASS | Geen .md als einddeliverable |
| Footer branding | ✅ PASS | JvG Consultancy ¦ Safety • Governance • Advisory ¦ © 2026 |

Tieren gebruikt: Tier 1 (interne procedures PE-110-01, PE-140-19) + Tier 2 (IEC 61511, BRZO 2015)

Diepte-check: SIL-classificatie systemen register gecheckt tegen FMECA (Element 2 Doc #04) — consistent.

Aflevering: JA — document voldoet aan alle kwaliteitscriteria.