Alarmsystemen & Detectie

Gasdetectie, Brandalarm en Procesalarmen

| Veld | Waarde |
| --- | --- |
| Project | Phoenix Metals VBS Element 3 |
| Type | Procedure |
| Auteur | JvG Consultancy — HSEQ Specialist |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 2026-04-29 |
| Status | Concept |

# Inhoudsopgave

(Word gegenereerde inhoudsopgave — bijwerken via Referenties → Inhoudsopgave bijwerken)

# 1. Inleiding

Dit document beschrijft de eisen voor het ontwerp, beheer en onderhoud van alarmsystemen binnen de inrichting, conform NTA 8620 paragraaf 8.3 [1]. Het omvat gasdetectie, branddetectie, procesalarmen en omgevingsalarmen.

Doel: tijdige detectie van afwijkingen die kunnen leiden tot een major accident, en adequate respons door operatoren en noodploegen.

# 2. Types Alarmsystemen

## 2.1 Gasdetectie

| Type | Stof | Grens | Eenheid |
| --- | --- | --- | --- |
| Toxisch | H₂S | TLV-TWA 5 / STEL 10 | ppm |
| Toxisch | CO | TLV-TWA 25 / STEL 100 | ppm |
| Toxisch | NH₃ | TLV-TWA 25 / STEL 35 | ppm |
| Brandbaar | CH₄ | 10% LEL (alarm laag) / 20% LEL (alarm hoog) | %LEL |
| Brandbaar | H₂ | 10% LEL / 25% LEL | %LEL |

## 2.2 Branddetectie

Rookdetectoren (optisch/ionisatie) — kantoorgebouwen, controlekamers

Hitte detectoren (rate-of-rise, vast punt) — procesruimten

Vlamdetectoren (UV/IR) — buiteninstallaties, opslagtanks

## 2.3 Procesalarmen

Druk: hoog/laag alarm op reactoren, leidingen, vaten

Temperatuur: hoog alarm op ovens, reactoren, koelsystemen

Niveau: hoog/laag alarm op tanks, vloeistofvangers

Flow: laag alarm op koelwater, voedingstromen

## 2.4 Omgevingsalarmen

Windrichting en -snelheid (meteorologische mast)

Geluidsniveaumeting (omgevingsgeluid)

# 3. Ontwerp & Plaatsing

Detectiepunten worden geplaatst op basis van:

Bronidentificatie uit HAZOP en QRA (PM_VBS02-documenten)

Dekkingsgebied: voldoende sensoren voor volledige dekking van risicozones

Response-tijd: alarm binnen 30 seconden na overschrijding drempelwaarde [2]

Redundantie: kritische detectiepunten uitgerust met dubbele sensoren (voting-logic 1oo2 of 2oo3)

# 4. Beheer & Onderhoud

| Systeem | Testtype | Frequentie | Verantwoordelijke |
| --- | --- | --- | --- |
| Gasdetectie | Kalibratie (testgas) | 6-maandelijks | Instrumentatie |
| Gasdetectie | Functionele test (bump test) | Maandelijks | Operator |
| Brandalarm | Functionele test | Maandelijks | Facilitair |
| Brandalarm | Volledige inspectie | Jaarlijks | Geaccrediteerd bedrijf |
| Procesalarmen | Functionele test | Per onderhoudscyclus | Instrumentatie |
| Omgevingsalarmen | Kalibratie windmeter | Jaarlijks | Instrumentatie |

# 5. Alarm Response Procedures

Elk alarmtype heeft een gedefinieerde respons:

| Alarmtype | Actie | Escalatie | Tijdslimiet |
| --- | --- | --- | --- |
| Gas toxisch (laag) | evacuatie zone, ventileren | Operator + ploegenbaas | Direct |
| Gas toxisch (hoog) | Evacuatie, sluiting afsluiters | Noodploeg + Directie | Direct |
| Gas brandbaar (10% LEL) | Inspectie, bron lokaliseren | Operator | 5 min |
| Gas brandbaar (20% LEL) | Evacuatie, stop proces | Noodploeg | Direct |
| Brandalarm | Evacuatie, brandbestrijding | Brandweer + Directie | Direct |
| Procesalarm hoog | Inspectie, corrigerende actie | Operator + ploegenbaas | 15 min |

Evacuatie-triggers zijn gekoppeld aan Element 4 (Noodplan). Bij overschrijding van hoge-alarmgrenzen wordt het evacuation alarm geactiveerd [1].

# 6. SIL & Betrouwbaarheid

Kritische alarmsystemen zijn geclassificeerd volgens Safety Integrity Level (SIL) conform IEC 61511 [3]:

| SIL | PFD | Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| SIL 1 | ≥10⁻² tot <10⁻¹ | Lage eis — standaard detectie |
| SIL 2 | ≥10⁻³ tot <10⁻² | Gemiddelde eis — kritische detectie |
| SIL 3 | ≥10⁻⁴ tot <10⁻³ | Hoge eis — zeer kritische detectie |

De SIL-classificatie is vastgesteld tijdens het ontwerptraject (LOPA). Betrouwbaarheidsanalyses worden periodiek herzien.

# 7. Registratie & Rapportage

Alarmlog: elke alarmgebeurtenis wordt geregistreerd (tijdstip, type, zone, actie)

Testresultaten: kalibratie- en functionele testresultaten worden gedocumenteerd

False-alarm ratio: monitoren en rapporteren — streefwaarde <5% [2]

Koppeling Element 6 (Toezicht): alarmrapportages worden meegenomen in de toezichtscyclus

# Bronnenlijst

[1] NTA 8620:2020, paragraaf 8.3 — Controle op de exploitatie, alarmsystemen

[2] NEN-EN 60079-29-1 — Gasdetectie in explosieve atmosferen

[3] IEC 61511 — Functionele veiligheid: veiligheidsinstrumentatiesystemen

# TierVerify Log

| Check | Bron | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| Alarmgrenzen geverifieerd | TLV/LEL normen | ✅ Pass | Conform geldende grenswaarden |
| Testfrequenties conform | NTA 8620, NEN-EN | ✅ Pass | 6-maandelijks gasdetectie |
| SIL-classificatie | IEC 61511 | ✅ Pass | Via LOPA vastgesteld |
| Koppeling Element 4 | Noodplan | ✅ Pass | Evacuatie-triggers gedefinieerd |