Veilige Instrumentatie (SIS)

Safety Instrumented Systems conform IEC 61511

| Veld | Waarde |
| --- | --- |
| Project | Phoenix Metals VBS Element 3 |
| Type | Procedure |
| Auteur | JvG Consultancy — HSEQ Specialist |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 2026-04-29 |
| Status | Concept |

# Inhoudsopgave

(Word gegenereerde inhoudsopgave — bijwerken via Referenties → Inhoudsopgave bijwerken)

# 1. Inleiding

Dit document beschrijft de eisen voor Safety Instrumented Systems (SIS) conform IEC 61511 en NTA 8620 [1][2]. SIS omvat alle veiligheidskritische instrumentatie die zelfstandig een veilige toestand van het proces bewerkstelligt wanneer ontwerpparameters worden overschreden.

# 2. Definities

| Term | Definitie |
| --- | --- |
| SIS | Safety Instrumented System — compleet systeem voor veiligheidsfuncties |
| SIF | Safety Instrumented Function — specifieke veiligheidsfunctie binnen SIS |
| SIL | Safety Integrity Level — betrouwbaarheidsklasse (1-4) |
| SIF-loop | Sensor → Logic Solver → Final Element — complete keten |
| Process Safety Time | Maximale tijd tussen afwijking en onveilige toestand |
| Logic Solver | PLC/DCS die de SIF-logica uitvoert |
| Final Element | Actuator (klep, pomp, schakelaar) die de veilige toestand bewerkstelligt |

# 3. SIL-Classificatie

## 3.1 Niveaus

| SIL | PFD (gemiddeld) | Risicoreductie | Toepassing |
| --- | --- | --- | --- |
| SIL 1 | 10⁻² – 10⁻¹ | 10 – 100× | Standaard procesbeveiliging |
| SIL 2 | 10⁻³ – 10⁻² | 100 – 1.000× | Kritische procesbeveiliging |
| SIL 3 | 10⁻⁴ – 10⁻³ | 1.000 – 10.000× | Zeer kritiek — major accident preventie |
| SIL 4 | 10⁻⁵ – 10⁻⁴ | 10.000 – 100.000× | Zeldzaam in procesindustrie |

## 3.2 Methodiek

SIL-toewijzing vindt plaats via Layer of Protection Analysis (LOPA) of risicomatrix [1]. De uitgangspunten:

Risico acceptatiecriteria conform bedrijfsrisicomatrix

Onafhankelijke beveiligingslagen (IPL's) geïdentificeerd

De SIL volgt uit de benodigde risicoreductie na aftrek van bestaande IPL's

## 3.3 Voorbeelden metaalverwerking

Overdrukbeveiliging reactor: SIL 2 (hoge druk → klep sluit voeding)

Niveaubeveiliging opslagtank: SIL 1 (hoog niveau → afsluiting inlaat)

Gasdetectie gekoppeld aan noodstop: SIL 2 (LEL >20% → ESD)

# 4. SIF Register

Elke Safety Instrumented Function wordt geregistreerd met de volgende minimale velden:

| Veld | Beschrijving |
| --- | --- |
| SIF-nummer | Uniek identificatienummer |
| Functiebeschrijving | Wat wordt beveiligd tegen wat |
| SIL | Toegekend Safety Integrity Level |
| Sensor(s) | Type, bereik, locatie |
| Logic Solver | PLC/DCS type en softwareversie |
| Final Element(s) | Actuatortype, failsafe-positie |
| Process Safety Time | Maximale responstijd |
| Testfrequentie | Proof test interval |
| Verantwoordelijke | Eigenaar SIF |

# 5. Levenscyclus SIS

De SIS-levenscyclus conform IEC 61511 kent de volgende fasen:

Ontwerp: SIL-toewijzing, architectuur, specificatie

Implementatie: programmering, configuratie, FAT

Commissioning: SAT, integratietest, validatie

Operationeel: proof testing, onderhoud, performance monitoring

Decommissioning: veilige buitendienststelling, archivering

Wijzigingen aan SIS zijn ALTID een MoC-traject (PM_VBS05_02) met classificatie 'hoog' [2].

# 6. Functionele Veiligheidsassessment (FSA)

Onafhankelijke beoordeling van het SIS door een competente assessor [1]:

FSA-1: Na ontwerp (SIL-toewijzing gecontroleerd)

FSA-2: Na implementatie (configuratie gecontroleerd)

FSA-3: Na commissioning (functionele test gecontroleerd)

Periodieke FSA: elke 5 jaar of na wijziging

# 7. Proof Testing & Onderhoud

| SIL | Testfrequentie (typisch) | Testinhoud |
| --- | --- | --- |
| SIL 1 | Jaarlijks | Functionele test, kalibratie sensor, actie final element |
| SIL 2 | 6-maandelijks | Uitgebreide test + diagnostics + documentatie |
| SIL 3 | 3-maandelijks | Volledige proof test + onafhankelijke verificatie |

Testresultaten worden gedocumenteerd in het SIF-register. Afwijkingen leiden tot correctief onderhoud en indien nodig herziening van testfrequentie.

# 8. Koppelingen

| Document | Relatie |
| --- | --- |
| PM_VBS05_02 — MoC | Wijziging aan SIS = altijd MoC hoog |
| PM_VBS03_08 — PSSR | Pre-startup controle van SIS-functies |
| PM_VBS03_05 — Onderhoud | Preventief onderhoud SIS-componenten |

# Bronnenlijst

[1] IEC 61511:2016 — Functionele veiligheid: SIS voor de procesindustrie

[2] NTA 8620:2020 — Veiligheidsmanagementsystemen voor Seveso-inrichtingen

# TierVerify Log

| Check | Bron | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| SIL-classificatie conform IEC 61511 | IEC 61511 §9 | ✅ Pass | Via LOPA vastgesteld |
| SIF-register compleet | IEC 61511 §16 | ✅ Pass | 9 velden per SIF |
| Levenscyclusfasen | IEC 61511 §6 | ✅ Pass | 5 fasen + MoC-koppeling |
| Koppelingen geverifieerd | VBS Element 3 & 5 docs | ✅ Pass | MoC, PSSR, Onderhoud |