NIVEAUBEPALING RAPPORT

PGS 15:2025 — Tabel 6 Toetsing

Phoenix Metals B.V. — Tata Steel IJmuiden

Project: PGS15-PM-NB

Versie: 1.0

Datum: 27 april 2026

Gebaseerd op: Niveaubepaling v2.0

Status: CONCEPT — vereist bevestiging hoeveelheden door Phoenix Metals

# 1. Inleiding

## 1.1 Doel

Dit rapport documenteert de niveaubepaling conform PGS 15:2025 Tabel 6 voor de opslag van gevaarlijke stoffen bij Phoenix Metals, locatie Tata Steel terrein, IJmuiden.

## 1.2 Methodiek

Per stof: ADR-route en CLP-route onafhankelijk bepalen

Per ADR-klasse: aggregatie van hoeveelheden

Strengste niveau over alle routes is het bepaalde opslagniveau

# 2. Stoffenlijst met Classificatie

## 2.1 ADR-geclassificeerde stoffen

| # | Stof | CAS | ADR | VG | Vorm | Hoeveelheid | Gewicht | CLP extra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 8 | II | Vloeistof | 100 L | ~120 kg | Skin Corr. 1A |
| 2 | Sulfuric acid 75% | 7664-93-9 | 8 | II | Vloeistof | 30 L | ~50 kg | Skin Corr. 1A |
| 3 | Sulfuric acid 50% | 7664-93-9 | 8 | II | Vloeistof | 70 L | ~110 kg | Skin Corr. 1A |
| 4 | Sulfuric acid 25% | 7664-93-9 | 8 | II | Vloeistof | 100 L | ~120 kg | Skin Corr. 1A |
| 5 | Calcium oxide | 1305-78-8 | 8 | III¹ | Vast | 10 kg | 10 kg | Skin Corr. 1B |
| 6 | Vanadium(V) oxide | 1314-62-1 | 6.1 | II | Vast | TBV | TBV | Carc. 1B, Acute Tox. 2, Repr. 2 |

¹ CaO: in registratie als N/A, aangenomen ADR 8 VG III (UN 1910).

## 2.2 Niet-ADR-geclassificeerde stoffen

| # | Stof | CAS | CLP | PGS 15 relevantie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Aluminiumsulfaat octadecahydraat | 7784-31-8 | H319 | Geen |
| 8 | Vanadium(IV) sulfaat oplossing | N/A | TBV | TBV — mogelijk ADR 6.1 |
| 9 | Vanadium elektrolyt (V³·⁵⁺) | N/A | TBV | TBV — mogelijk ADR 6.1 |

# 3. ADR-route Berekeningen

## 3.1 ADR-klasse 8 — Bijtende stoffen

Stoffen:

| Stof | VG | Gewicht (kg) | Onbrandbaar |
| --- | --- | --- | --- |
| NaOH 50% | II | 120 | Ja |
| H₂SO₄ 75% | II | 50 | Ja |
| H₂SO₄ 50% | II | 110 | Ja |
| H₂SO₄ 25% | II | 120 | Ja |
| CaO | III | 10 | Ja |
| Totaal |  | 410 |  |

Toetsing Tabel 6: ADR 8 VG II+III, onbrandbaar, geen Acute Tox. → Basisveiligheidsniveau (voetnoot c).

Ondergrens Tabel 2: ADR 8 VG II/III → 250 kg. Geaggregeerd 410 kg > 250 kg → boven ondergrens, maar voetnoot c blijft van toepassing (onbrandbaar).

Conclusie ADR 8: Basisveiligheidsniveau

## 3.2 ADR-klasse 6.1 — Giftige stoffen

| Stof | VG | Gewicht (kg) |
| --- | --- | --- |
| V₂O₅ | II | TBV (verwacht: >1 kg) |

Toetsing Tabel 6:

ADR 6.1 VG II, <10 ton → C-niveau (Wbdbo 60 min)

ADR 6.1 VG II, <20 ton → C-niveau (Wbdbo 90 min)

ADR 6.1 VG II, >20 ton → A-niveau

Ondergrens Tabel 2: ADR 6.1 VG II → 50 kg

Conclusie ADR 6.1: C-niveau (bij <10 ton V₂O₅)

# 4. CLP-route Berekeningen

## 4.1 Acute Toxiciteit Cat. 2 — V₂O₅ (H330)

| Parameter | Waarde |
| --- | --- |
| Stof | Vanadium(V) oxide |
| H-zin | H330 — Dodelijk bij inademing |
| Categorie | Acute Tox. Cat. 2 |
| Ondergrens Tabel 2 | 1 kg |
| Verwachte opslag | >1 kg |
| Tabel 6 CLP Acute Tox. 2, <10 ton | C-niveau (Wbdbo 60 min) |
| Tabel 6 CLP Acute Tox. 2, >10 ton | A-niveau |

Conclusie CLP Acute Tox. 2: C-niveau (bij <10 ton V₂O₅). Drempel A-niveau bij 10 ton.

## 4.2 CMR Cat. 1B — V₂O₅ (H350i)

| Parameter | Waarde |
| --- | --- |
| Stof | Vanadium(V) oxide |
| H-zin | H350i — Kan kanker veroorzaken bij inademing |
| Categorie | Carc. 1B |
| Ondergrens Tabel 2 | 25 kg (poeder) |
| Heeft ADR-classificatie? | Ja (6.1 VG II) → ADR-route prevaleert |

Conclusie CMR: V₂O₅ wordt via de ADR-route beoordeeld (Tabel 6). Aanvullende arbo-maatregelen (AI-06) verplicht.

## 4.3 Acute Toxiciteit Cat. 4 — V₂O₅ (H302+H312)

Niet van toepassing — Cat. 4 valt buiten PGS 15 Tabel 2 ondergrenzen.

# 5. Aggregatie per Klasse

| Route | Stofklasse | Resultaat |
| --- | --- | --- |
| ADR 8 | Bijtend, onbrandbaar | Basisveiligheidsniveau |
| ADR 6.1 | Giftig (V₂O₅) | C-niveau |
| CLP Acute Tox. 2 | V₂O₅ (H330) | C-niveau |
| CLP CMR 1B | V₂O₅ (H350i) | Via ADR 6.1 route |
| Catch-all (~415 kg) | <1.000 kg | Niet van toepassing |

## 5.1 Catch-all controle

Totaal bekende gevaarlijke stoffen: ~415 kg (+ V₂O₅ TBV). Catch-all drempel: 1.000 kg. Bij <585 kg V₂O₅: catch-all niet van toepassing (maar C-niveau al vereist via CLP/AOA 6.1).

# 6. Conclusie: C-niveau

## 6.1 Bepaald Opslagniveau

C-NIVEAU (Wbdbo 60 minuten)

## 6.2 Argumentatie

V₂O₅ is de dominante factor. Onafhankelijke routes leiden beiden tot C-niveau:

1. ADR-route: ADR 6.1 VG II → C-niveau bij <10 ton

2. CLP-route: Acute Tox. Cat. 2 (H330) → C-niveau bij <10 ton

Beide routes zijn onafhankelijk en beiden resulteren in C-niveau. Het strengste niveau (C) is het bepaalde opslagniveau.

## 6.3 Verplichte constructieve eisen C-niveau

| Eis | Vereiste | PGS 15 referentie |
| --- | --- | --- |
| Weerstand branddoorgang/overslag | 60 minuten | Tabel 6 |
| Branddetectiesysteem | NEN 2535 | M103 |
| Brandwerende constructie | Wanden ≥60 min Wbdbo | Doel D7 |
| Productopvang | Grootste individuele vak | Tabel 8 |
| Basisveiligheidsniveau | Volledig van toepassing | §7 |

# 7. Schaalniveaus

## 7.1 Wanneer naar A-niveau?

| V₂O₅ opslag | ADR 6.1 VG II | CLP Acute Tox. 2 | Resultaat |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 kg | N.v.t. | N.v.t. | Basis¹ |
| 1 – 1.000 kg | C (60 min) | C (60 min) | C |
| 1.000 – 10.000 kg | C (60 min) | C (60 min) | C |
| 10.000 – 20.000 kg | C (90 min) | A (aut. blussing) | A |
| >20.000 kg | A | A | A |

¹ Alleen als V₂O₅ NIET op locatie wordt opgeslagen.

## 7.2 Monitoring

Phoenix Metals dient de V₂O₅ opslaghoeveelheid structureel te monitoren. Bij overschrijding van 10.000 kg moet worden opgeschaald naar A-niveau (automatische blussing).

⚠️ Monitoring van V₂O₅ opslaghoeveelheid is KRITIEK. Bij >10 ton onmiddellijke opschaling naar A-niveau vereist.

# 8. Aannames en Onzekerheden

| # | Aanname | Impact | Actie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | V₂O₅ wordt opgeslagen op locatie | HOOG — bepaalt C vs Basis | Bevestig opslag ja/nee |
| 2 | V₂O₅ hoeveelheid <10 ton | HOOG — bepaalt C vs A | Bevestig maximale hoeveelheid |
| 3 | Geen brandstoffen op locatie | HOOG — ADR 3 verandert niveau | Inventariseer brandstoffen |
| 4 | CaO = ADR 8 VG III | LAAG — 10 kg | Verifieer SDS |
| 5 | V(IV) sulfaat = geen significant ADR | MIDDEN — bij ADR 6.1 versterkt C | Verkrijg SDS |