Niveaubepaling Rapport V1.0

PGS 15:2025 Niveaubepaling Rapport — Phoenix Metals

Versie: 1.0  
Datum: 27 april 2026  
Gebaseerd op: Niveaubepaling v2.0  
Status: CONCEPT — vereist bevestiging hoeveelheden door Phoenix Metals

--

Inleiding

1 Doel
Dit rapport documenteert de niveaubepaling conform PGS 15:2025 Tabel 6 voor de opslag van gevaarlijke stoffen bij Phoenix Metals, locatie Tata Steel terrein, IJmuiden.

2 Methodiek
Per stof: ADR-route en CLP-route onafhankelijk bepalen
Per ADR-klasse: aggregatie van hoeveelheden
Strengste niveau over alle routes is het bepaalde opslagniveau

--

Stoffenlijst met Classificatie

1 ADR-geclassificeerde stoffen

| # | Stof | CAS | ADR | VG | Vorm | Hoeveelheid | Gewicht | CLP extra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ----- | ----- | ----- | ------ | ------------- | --------- | ----------- |  |
| 1 | Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 8 | II | Vloeistof | 100 L | ~120 kg | Skin Corr. 1A |  |
| 2 | Sulfuric acid 75% | 7664-93-9 | 8 | II | Vloeistof | 30 L | ~50 kg | Skin Corr. 1A |  |
| 3 | Sulfuric acid 50% | 7664-93-9 | 8 | II | Vloeistof | 70 L | ~110 kg | Skin Corr. 1A |  |
| 4 | Sulfuric acid 25% | 7664-93-9 | 8 | II | Vloeistof | 100 L | ~120 kg | Skin Corr. 1A |  |
| 5 | Calcium oxide | 1305-78-8 | 8 | III¹ | Vast | 10 kg | 10 kg | Skin Corr. 1B, STOT SE 3 |  |
| 6 | **Vanadium(V) oxide** | 1314-62-1 | **6.1** | **II** | Vast | **TBV** | **TBV** | **Carc. 1B, Acute Tox. 2, Repr. 2** |  |

¹ CaO: in registratie als N/A, aangenomen ADR 8 VG III (UN 1910).

2 Niet-ADR-geclassificeerde stoffen

| # | Stof | CAS | CLP | PGS 15 relevantie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ------ | ----- | ----- | ------------------- |  |
| 7 | Aluminiumsulfaat octadecahydraat | 7784-31-8 | H319 | Geen (geen ADR, geen CMR, geen Acute Tox.) |  |
| 8 | Vanadium(IV) sulfaat oplossing | N/A | TBV | TBV — mogelijk ADR 6.1 |  |
| 9 | Vanadium elektrolyt (V³·⁵⁺) | N/A | TBV | TBV — mogelijk ADR 6.1 |  |

--

ADR-route Berekeningen

1 ADR-klasse 8 — Bijtende stoffen

Toetsing Tabel 6: ADR 8 VG II+III, onbrandbaar, geen Acute Tox. → Basisveiligheidsniveau (voetnoot c)

Ondergrens Tabel 2: ADR 8 VG II/III → 250 kg. Geaggregeerd 410 kg > 250 kg → boven ondergrens, maar voetnoot c blijft van toepassing (onbrandbaar).

Conclusie ADR 8: Basisveiligheidsniveau

2 ADR-klasse 6.1 — Giftige stoffen

Toetsing Tabel 6:
ADR 6.1 VG II, <10 ton → C-niveau (Wbdbo 60 min)
ADR 6.1 VG II, <20 ton → C-niveau (Wbdbo 90 min)
ADR 6.1 VG II, >20 ton → A-niveau

Ondergrens Tabel 2: ADR 6.1 VG II → 50 kg

Conclusie ADR 6.1: C-niveau (bij <10 ton V₂O₅)

--

CLP-route Berekeningen

1 Acute Toxiciteit Cat. 2 — V₂O₅ (H330)

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| ----------- | -------- |  |
| Stof | Vanadium(V) oxide |  |
| H-zin | H330 — Dodelijk bij inademing |  |
| Categorie | Acute Tox. Cat. 2 |  |
| Ondergrens Tabel 2 | 1 kg |  |
| Verwachte opslag | >1 kg |  |
| Tabel 6 CLP Acute Tox. 2, <10 ton | **C-niveau** (Wbdbo 60 min) |  |
| Tabel 6 CLP Acute Tox. 2, >10 ton | A-niveau |  |

Conclusie CLP Acute Tox. 2: C-niveau (bij <10 ton V₂O₅). Drempel A-niveau bij 10 ton (via CLP Acute Tox. 2).

2 CMR Cat. 1B — V₂O₅ (H350i)

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| ----------- | -------- |  |
| Stof | Vanadium(V) oxide |  |
| H-zin | H350i — Kan kanker veroorzaken bij inademing |  |
| Categorie | Carc. 1B |  |
| Ondergrens Tabel 2 | 25 kg (poeder) |  |
| Heeft ADR-classificatie? | Ja (6.1 VG II) → ADR-route prevaleert |  |

Conclusie CMR: V₂O₅ wordt via de ADR-route beoordeeld (Tabel 6). Aanvullende arbo-maatregelen (AI-06) verplicht.

3 Acute Toxiciteit Cat. 4 — V₂O₅ (H302+H312)

Niet van toepassing — Cat. 4 valt buiten PGS 15 Tabel 2 ondergrenzen.

--

Aggregatie per Klasse

1 Samenvatting

| Route | Stofklasse | Resultaat |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ----------- | ----------- |  |
| ADR 8 | Bijtend, onbrandbaar | Basisveiligheidsniveau |  |
| ADR 6.1 | Giftig (V₂O₅) | **C-niveau** |  |
| CLP Acute Tox. 2 | V₂O₅ (H330) | **C-niveau** |  |
| CLP CMR 1B | V₂O₅ (H350i) | Via ADR 6.1 route |  |
| Catch-all (~415 kg) | <1.000 kg | Niet van toepassing |  |

2 Catch-all controle
Totaal bekende gevaarlijke stoffen: ~415 kg (+ V₂O₅ TBV).  
Catch-all drempel: 1.000 kg.  
Bij <585 kg V₂O₅: catch-all niet van toepassing (maar C-niveau al vereist via CLP/AOA 6.1).

--

Conclusie: C-niveau

1 Bepaald Opslagniveau
C-NIVEAU (Wbdbo 60 minuten)

2 Argumentatie
V₂O₅ is de dominante factor. Onafhankelijke routes leiden beiden tot C-niveau:
ADR-route: ADR 6.1 VG II → C-niveau bij <10 ton
CLP-route: Acute Tox. Cat. 2 (H330) → C-niveau bij <10 ton

Beide routes zijn onafhankelijk en beiden resulteren in C-niveau. Het strengste niveau (C) is het bepaalde opslagniveau.

3 Verplichte constructieve eisen C-niveau

| Eis | Vereiste | PGS 15 referentie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ----- | ---------- | ------------------- |  |
| Weerstand branddoorgang/overslag | 60 minuten | Tabel 6 |  |
| Branddetectiesysteem | NEN 2535 | M103 |  |
| Brandwerende constructie | Wanden ≥60 min Wbdbo | Doel D7 |  |
| Productopvang | Grootste individuele vak | Tabel 8 |  |
| Basisveiligheidsniveau | Volledig van toepassing | §7 |  |

--

Schaalniveaus

1 Wanneer naar A-niveau?

| V₂O₅ opslag | ADR 6.1 VG II | CLP Acute Tox. 2 | Resultaat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ------------- | --------------- | ------------------ | ----------- |  |
| 0 kg | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Basis¹ |  |
| 1 – 1.000 kg | C (60 min) | C (60 min) | **C** |  |
| 1.000 – 10.000 kg | C (60 min) | C (60 min) | **C** |  |
| 10.000 – 20.000 kg | C (90 min) | **A** (aut. blussing) | **A** |  |
| >20.000 kg | A | A | **A** |  |

¹ Alleen als V₂O₅ NIET op locatie wordt opgeslagen. Bij ADR 8 aggregaat 410 kg blijft het op basisniveau.

2 Monitoring
Phoenix Metals dient de V₂O₅ opslaghoeveelheid structureel te monitoren. Bij overschrijding van 10.000 kg moet worden opgeschaald naar A-niveau (automatische blussing).

--

Aannames en Onzekerheden

| # | Aanname | Impact | Actie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --------- | -------- | ------- |  |
| 1 | V₂O₅ wordt opgeslagen op locatie | HOOG — bepaalt C vs Basis | Bevestig opslag ja/nee |  |
| 2 | V₂O₅ hoeveelheid <10 ton | HOOG — bepaalt C vs A | Bevestig maximale hoeveelheid |  |
| 3 | Geen brandstoffen op locatie | HOOG — ADR 3 verandert niveau | Inventariseer brandstoffen |  |
| 4 | CaO = ADR 8 VG III | LAAG — 10 kg | Verifieer SDS |  |
| 5 | V(IV) sulfaat = geen significant ADR | MIDDEN — bij ADR 6.1 versterkt C | Verkrijg SDS |  |

--

PGS 15:2025 Niveaubepaling Rapport v1.0 — Phoenix Metals — 27 april 2026