# PGS 15:2025 Niveaubepaling Rapport — Phoenix Metals

**Versie**: 1.0  
**Datum**: 27 april 2026  
**Gebaseerd op**: Niveaubepaling v2.0  
**Status**: CONCEPT — vereist bevestiging hoeveelheden door Phoenix Metals

---

## 1. Inleiding

### 1.1 Doel
Dit rapport documenteert de niveaubepaling conform PGS 15:2025 Tabel 6 voor de opslag van gevaarlijke stoffen bij Phoenix Metals, locatie Tata Steel terrein, IJmuiden.

### 1.2 Methodiek
- Per stof: ADR-route en CLP-route onafhankelijk bepalen
- Per ADR-klasse: aggregatie van hoeveelheden
- Strengste niveau over alle routes is het bepaalde opslagniveau

---

## 2. Stoffenlijst met Classificatie

### 2.1 ADR-geclassificeerde stoffen

| # | Stof | CAS | ADR | VG | Vorm | Hoeveelheid | Gewicht | CLP extra |
|---|------|-----|-----|-----|------|-------------|---------|-----------|
| 1 | Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 8 | II | Vloeistof | 100 L | ~120 kg | Skin Corr. 1A |
| 2 | Sulfuric acid 75% | 7664-93-9 | 8 | II | Vloeistof | 30 L | ~50 kg | Skin Corr. 1A |
| 3 | Sulfuric acid 50% | 7664-93-9 | 8 | II | Vloeistof | 70 L | ~110 kg | Skin Corr. 1A |
| 4 | Sulfuric acid 25% | 7664-93-9 | 8 | II | Vloeistof | 100 L | ~120 kg | Skin Corr. 1A |
| 5 | Calcium oxide | 1305-78-8 | 8 | III¹ | Vast | 10 kg | 10 kg | Skin Corr. 1B, STOT SE 3 |
| 6 | **Vanadium(V) oxide** | 1314-62-1 | **6.1** | **II** | Vast | **TBV** | **TBV** | **Carc. 1B, Acute Tox. 2, Repr. 2** |

¹ CaO: in registratie als N/A, aangenomen ADR 8 VG III (UN 1910).

### 2.2 Niet-ADR-geclassificeerde stoffen

| # | Stof | CAS | CLP | PGS 15 relevantie |
|---|------|-----|-----|-------------------|
| 7 | Aluminiumsulfaat octadecahydraat | 7784-31-8 | H319 | Geen (geen ADR, geen CMR, geen Acute Tox.) |
| 8 | Vanadium(IV) sulfaat oplossing | N/A | TBV | TBV — mogelijk ADR 6.1 |
| 9 | Vanadium elektrolyt (V³·⁵⁺) | N/A | TBV | TBV — mogelijk ADR 6.1 |

---

## 3. ADR-route Berekeningen

### 3.1 ADR-klasse 8 — Bijtende stoffen

**Stoffen**:
| Stof | VG | Gewicht (kg) | Onbrandbaar |
|------|-----|-------------|-------------|
| NaOH 50% | II | 120 | Ja |
| H₂SO₄ 75% | II | 50 | Ja |
| H₂SO₄ 50% | II | 110 | Ja |
| H₂SO₄ 25% | II | 120 | Ja |
| CaO | III | 10 | Ja |
| **Totaal** | | **410** | |

**Toetsing Tabel 6**: ADR 8 VG II+III, onbrandbaar, geen Acute Tox. → **Basisveiligheidsniveau** (voetnoot c)

**Ondergrens Tabel 2**: ADR 8 VG II/III → 250 kg. Geaggregeerd 410 kg > 250 kg → boven ondergrens, maar voetnoot c blijft van toepassing (onbrandbaar).

**Conclusie ADR 8**: Basisveiligheidsniveau

### 3.2 ADR-klasse 6.1 — Giftige stoffen

**Stoffen**:
| Stof | VG | Gewicht (kg) |
|------|-----|-------------|
| V₂O₅ | II | TBV (verwacht: >1 kg) |

**Toetsing Tabel 6**:
- ADR 6.1 VG II, <10 ton → **C-niveau** (Wbdbo 60 min)
- ADR 6.1 VG II, <20 ton → C-niveau (Wbdbo 90 min)
- ADR 6.1 VG II, >20 ton → A-niveau

**Ondergrens Tabel 2**: ADR 6.1 VG II → 50 kg

**Conclusie ADR 6.1**: C-niveau (bij <10 ton V₂O₅)

---

## 4. CLP-route Berekeningen

### 4.1 Acute Toxiciteit Cat. 2 — V₂O₅ (H330)

| Parameter | Waarde |
|-----------|--------|
| Stof | Vanadium(V) oxide |
| H-zin | H330 — Dodelijk bij inademing |
| Categorie | Acute Tox. Cat. 2 |
| Ondergrens Tabel 2 | 1 kg |
| Verwachte opslag | >1 kg |
| Tabel 6 CLP Acute Tox. 2, <10 ton | **C-niveau** (Wbdbo 60 min) |
| Tabel 6 CLP Acute Tox. 2, >10 ton | A-niveau |

**Conclusie CLP Acute Tox. 2**: C-niveau (bij <10 ton V₂O₅). **Drempel A-niveau bij 10 ton** (via CLP Acute Tox. 2).

### 4.2 CMR Cat. 1B — V₂O₅ (H350i)

| Parameter | Waarde |
|-----------|--------|
| Stof | Vanadium(V) oxide |
| H-zin | H350i — Kan kanker veroorzaken bij inademing |
| Categorie | Carc. 1B |
| Ondergrens Tabel 2 | 25 kg (poeder) |
| Heeft ADR-classificatie? | Ja (6.1 VG II) → ADR-route prevaleert |

**Conclusie CMR**: V₂O₅ wordt via de ADR-route beoordeeld (Tabel 6). Aanvullende arbo-maatregelen (AI-06) verplicht.

### 4.3 Acute Toxiciteit Cat. 4 — V₂O₅ (H302+H312)

Niet van toepassing — Cat. 4 valt buiten PGS 15 Tabel 2 ondergrenzen.

---

## 5. Aggregatie per Klasse

### 5.1 Samenvatting

| Route | Stofklasse | Resultaat |
|-------|-----------|-----------|
| ADR 8 | Bijtend, onbrandbaar | Basisveiligheidsniveau |
| ADR 6.1 | Giftig (V₂O₅) | **C-niveau** |
| CLP Acute Tox. 2 | V₂O₅ (H330) | **C-niveau** |
| CLP CMR 1B | V₂O₅ (H350i) | Via ADR 6.1 route |
| Catch-all (~415 kg) | <1.000 kg | Niet van toepassing |

### 5.2 Catch-all controle
Totaal bekende gevaarlijke stoffen: ~415 kg (+ V₂O₅ TBV).  
Catch-all drempel: 1.000 kg.  
Bij <585 kg V₂O₅: catch-all niet van toepassing (maar C-niveau al vereist via CLP/AOA 6.1).

---

## 6. Conclusie: C-niveau

### 6.1 Bepaald Opslagniveau
**C-NIVEAU** (Wbdbo 60 minuten)

### 6.2 Argumentatie
V₂O₅ is de dominante factor. Onafhankelijke routes leiden beiden tot C-niveau:
1. **ADR-route**: ADR 6.1 VG II → C-niveau bij <10 ton
2. **CLP-route**: Acute Tox. Cat. 2 (H330) → C-niveau bij <10 ton

Beide routes zijn onafhankelijk en beiden resulteren in C-niveau. Het strengste niveau (C) is het bepaalde opslagniveau.

### 6.3 Verplichte constructieve eisen C-niveau

| Eis | Vereiste | PGS 15 referentie |
|-----|----------|-------------------|
| Weerstand branddoorgang/overslag | 60 minuten | Tabel 6 |
| Branddetectiesysteem | NEN 2535 | M103 |
| Brandwerende constructie | Wanden ≥60 min Wbdbo | Doel D7 |
| Productopvang | Grootste individuele vak | Tabel 8 |
| Basisveiligheidsniveau | Volledig van toepassing | §7 |

---

## 7. Schaalniveaus

### 7.1 Wanneer naar A-niveau?

| V₂O₅ opslag | ADR 6.1 VG II | CLP Acute Tox. 2 | Resultaat |
|-------------|---------------|------------------|-----------|
| 0 kg | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Basis¹ |
| 1 – 1.000 kg | C (60 min) | C (60 min) | **C** |
| 1.000 – 10.000 kg | C (60 min) | C (60 min) | **C** |
| 10.000 – 20.000 kg | C (90 min) | **A** (aut. blussing) | **A** |
| >20.000 kg | A | A | **A** |

¹ Alleen als V₂O₅ NIET op locatie wordt opgeslagen. Bij ADR 8 aggregaat 410 kg blijft het op basisniveau.

### 7.2 Monitoring
Phoenix Metals dient de V₂O₅ opslaghoeveelheid structureel te monitoren. Bij overschrijding van 10.000 kg moet worden opgeschaald naar A-niveau (automatische blussing).

---

## 8. Aannames en Onzekerheden

| # | Aanname | Impact | Actie |
|---|---------|--------|-------|
| 1 | V₂O₅ wordt opgeslagen op locatie | HOOG — bepaalt C vs Basis | Bevestig opslag ja/nee |
| 2 | V₂O₅ hoeveelheid <10 ton | HOOG — bepaalt C vs A | Bevestig maximale hoeveelheid |
| 3 | Geen brandstoffen op locatie | HOOG — ADR 3 verandert niveau | Inventariseer brandstoffen |
| 4 | CaO = ADR 8 VG III | LAAG — 10 kg | Verifieer SDS |
| 5 | V(IV) sulfaat = geen significant ADR | MIDDEN — bij ADR 6.1 versterkt C | Verkrijg SDS |

---

*PGS 15:2025 Niveaubepaling Rapport v1.0 — Phoenix Metals — 27 april 2026*