PGS-15 Basishandleiding

v3.0 — PGS 15:2025 Nieuwe Stijl

Phoenix Metals B.V. — Plant One Rotterdam
16 April 2026

CONFIDENTIAL — JvG Consultancy

# Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Wat is PGS 15:2025

3. Toepassingsgebied en Ondergrenzen

4. Veiligheidsniveaus

5. Scenariostudie (S1-S16)

6. Doelen (D1-D13)

7. Maatregelenoverzicht (M1-M167)

8. Specifieke eisen Phoenix Metals

9. Relatie met wetgeving

10. Begrippenlijst

# 1. Inleiding

Deze basishandleiding (v3.0) geeft een uitgebreid overzicht van PGS 15:2025 Nieuwe Stijl, specifiek toegespitst op Phoenix Metals B.V., Plant One Rotterdam. Versie 3.0 is volledig geüpdatet naar de PGS 15:2025 voorschriften (versie 1.0, januari 2025).

# 2. Wat is PGS 15:2025

PGS 15 is de Nederlandse richtlijn voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De editie 2025 introduceert de 'Nieuwe Stijl' methodiek met een risicogebaseerde structuur:

Scenario's (S1-S16): beschrijven wat er mis kan gaan (oorzaak + gevolg)

Doelen (D1-D13): wat bereikt moet worden

Maatregelen (M1-M167 + MW1): concrete acties om doelen te bereiken

4 veiligheidsniveaus: Basis, A, B, C

12 nieuwe maatregelen ten opzichte van PGS 15:2021

# 3. Toepassingsgebied en Ondergrenzen

PGS 15 is van toepassing op opslag van gevaarlijke stoffen in verpakkingen (jerrycans, vaten, IBC's, gasflessen, tankcontainers).

## 3.1 Ondergrenzen Phoenix Metals

| Stofklasse | Verpakkingsgroep | Ondergrens |
| --- | --- | --- |
| ADR 8 (H₂SO₄, NaOH) | VG II | 250 kg |
| ADR 9 (Vanadium) | Alle | 250 kg |

Bij overschrijding gelden ALLE maatregelen voor ALLE stoffen in de opslagvoorziening.

# 4. Veiligheidsniveaus

Het vereiste veiligheidsniveau is afhankelijk van stofeigenschappen en hoeveelheid:

| Niveau | Omschrijving | Phoenix Metals |
| --- | --- | --- |
| Basis | Minimale set maatregelen, altijd van toepassing | ✅ VAN TOEPASSING |
| A | Aanvullend: branddetectie, VBB, blusleiding | Niet nodig (onbrandbaar) |
| B | Combinatie brand- en toxiciteitsmaatregelen | Niet nodig |
| C | Strengste niveau, grote hoeveelheden | Niet nodig |

Phoenix Metals: BASISVEILIGHEIDSNIVEAU volstaat omdat H₂SO₄, NaOH en vanadiumoplossingen onbrandbaar/niet brandonderhoudend zijn bij dedicated opslag.

# 5. Scenariostudie (S1-S16)

## 5.1 Oorzaakscenario's

| # | Scenario | Relevant PM |
| --- | --- | --- |
| S1 | Verpakking aangereden → stof vrij | Ja |
| S2 | Verpakking valt en faalt | Ja |
| S3 | Stelling bezwijkt | Ja |
| S4 | Verkeerde stapeling | Ja |
| S5 | Veroudering verpakking | Ja |
| S6 | Over-/onderdruk | Laag |
| S7 | Fouten bij openen/monstername | Ja |
| S8 | Brand in opslag (extern) | Laag |
| S9 | Brand binnen locatie (buiten opslag) | Laag |
| S10 | Brand buiten locatie | Laag |

## 5.2 Gevolgscenario's

| # | Scenario | Relevant PM |
| --- | --- | --- |
| S11 | Vrijkomen gevaarlijke stof | Ja — KRITIEK |
| S12 | Verspreiding damp/vloeistof | Ja |
| S13 | Brand in opslag | Laag |
| S14 | Escalatie brand binnen | Laag |
| S15 | Escalatie brand omgeving | Laag |
| S16 | Stofspecifieke scenario's | Ja |

# 6. Doelen (D1-D13)

| # | Doel | Relevantie PM |
| --- | --- | --- |
| D1 | Voorkomen aanrijding | Ja |
| D2 | Fysieke bescherming opslaglocatie | Ja |
| D3 | Juiste opslag in juiste voorziening | Ja — KRITIEK |
| D4 | Voorkomen gevaar na lekkage | Ja — KRITIEK |
| D5 | Adequate reactie bij nood | Ja |
| D6 | Hulpdiensten adequaat optreden | Ja |
| D7 | Voorkomen verspreiding | Ja — KRITIEK |
| D8 | Voorkomen ontsteking | Laag (onbrandbaar) |
| D9 | Voorkomen brand in opslag | Laag |
| D10 | Compartimenteren | Laag |
| D11 | Brand beheersen | Laag |
| D12 | Brand (semi)automatisch blussen | N.v.t. |
| D13 | Stofspecifieke risico's beheersen | Ja — KRITIEK |

# 7. Maatregelenoverzicht (M1-M167)

PGS 15:2025 bevat 167 maatregelen (M1-M167) plus één milieuwelvaartmaatregel (MW1). Hieronder de meest relevante voor Phoenix Metals:

| Maatregel | Onderwerp | Kern |
| --- | --- | --- |
| M14 | Werkvoorraad | Max 1 aangebroken + 1 nieuwe per stof |
| M15 | Max oppervlak | 1.000 m² (<20 ton) of 2.500 m² (>20 ton) |
| M17 | Opslag verdieping | Geen beperking voor onbrandbaar ADR-8/9 |
| M21 | Wbdbo | Geen eis bij dedicated onbrandbaar ADR-8/9 |
| M29 | Verspreiding voorkomen | Geen verbinding met riool/oppervlaktewater |
| M30 | Opvangcapaciteit | 110% grootste verpakking of 10% totaal |
| M32 | Bluswateropvang | ADR-8: 50%, ADR-9: 100% (bij VN-A) |
| M36 | Onderhoud | Adequaat onderhouden, gebreken direct verhelpen |
| M45 | Inspectie verpakkingen | Controle bij ontvangst en opslag |
| M68 | Ontstekingsbronnen | Rook-/vuurverbod binnen 2 m |
| M85 | Deskundigheid | Medewerkers deskundig en bekend met gevaren |
| M95 | Brandblusmiddelen | Min 2× 6 kg poederblusser |
| M115 | Noodplan | Intern noodplan bij bepaalde hoeveelheden |
| M116-117 | Stoffenlijst + plattegrond | Actueel, hardcopy aan brandweer |
| M119 | Opruimen gemorst | Snel opruimen, materialen beschikbaar |
| M120 | Lekkage-instructie | Procedure aanwezig, actueel |
| M121 | Calamiteiteninstructie | Zichtbaar bij toegang |
| M134 | Rookverbod | Duidelijk gemaakt met pictogram |
| M135-136 | Etikettering | ADR-symbolen 20×20 cm, CLP-pictogrammen |
| M137 | SDS | Beschikbaar voor alle stoffen |

# 8. Specifieke eisen Phoenix Metals

Samenvatting PGS 15:2025 eisen voor Phoenix Metals:

| Aspect | Eis |
| --- | --- |
| ADR-classificatie | H₂SO₄=Klasse 8 VG II; NaOH=Klasse 8 VG II; Vanadium=Klasse 9 |
| Veiligheidsniveau | BASIS (onbrandbaar, dedicated) |
| Wbdbo | Geen eis |
| Opvang | 110% grootste verpakking of 10% totaal |
| Scheiding | H₂SO₄ en NaOH GESCHEIDEN (zuur+base) |
| Verdieping | Geen beperking |
| PBM's | Zuurbestendig, veiligheidsbril, beschermkleding |
| Neutralisatiemiddelen | Soda (voor H₂SO₄), citroenzuur (voor NaOH) |
| Branddetectie | Niet verplicht (basisniveau) |
| Signalering | ADR-etiket 8, rookverbod, bevoegd personeel |

# 9. Relatie met wetgeving

| Wet/Regelgeving | Relevante artikelen |
| --- | --- |
| Omgevingswet (Bal) | Art. 3.27, 4.1012 |
| Arbeidsomstandighedenwet | Art. 5, Arbobesluit hoofdstuk 4 |
| Wet veiligheidsregio's | Art. 10, 25, 31 |
| CLP-verordening | EG 1272/2008 |
| REACH | EG 1907/2006 |
| Bbl | Brandcompartimentering, bereikbaarheid |
| ADR | Classificatie, verpakking, scheiding |

# 10. Begrippenlijst

| Begrip | Definitie |
| --- | --- |
| Wbdbo | Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (minuten) |
| Brandcompartiment | Ruimte begrensd door brandwerende constructies |
| Vak | Afgescheiden gedeelte binnen opslagvoorziening |
| Werkvoorraad | Voorraad noodzakelijk voor bedrijfsvoering |
| VBB-installatie | Vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussysteem |