PGS-15 Compliance Checklist

Phoenix Metals IJmuiden — Pilotfaciliteit

Project: 2026-pgs15-phoenix-metals

Document: PGS15_Compliance_Checklist_v1.0

Datum: 26 april 2026

Auteur: Kas (Director of Operations) via JvG Consultancy

Classificatie: Vertrouwelijk — Alleen intern gebruik

# Inhoudsopgave

1. Toelichting

2. Algemene Eisen

3. Scheiding en Compatibiliteit

4. Brandpreventie

5. PBM en Veiligheid

6. Documentatie

7. Training

8. Inspecties

9. Status Samenvatting

10. Bijlagen

# 1. Toelichting

Deze checklist fungeert als praktisch audit-instrument voor de HSEQ Manager van Phoenix Metals IJmuiden. Het document is gebaseerd op PGS 15:2025 en het META-DOSSIER v1.0 van het project 2026-pgs15-phoenix-metals. Elk checklist-item verwijst naar een specifieke PGS 15 maatregel (M-nummer of D-nummer), beschrijft het vereiste, en biedt ruimte voor de actuele Phoenix Metals status en benodigde acties.

Scoringsmethodiek

Elk item wordt beoordeeld met één van drie statussen:
✅ Compliant — De maatregel is volledig geïmplementeerd en aantoonbaar via documentatie of visuele inspectie.
⚠️ Deels Compliant — De maatregel is gedeeltelijk geïmplementeerd; aanvullende actie vereist binnen gestelde termijn.
❌ Niet-Compliant — De maatregel is niet geïmplementeerd; directe actie vereist. Het niet-geïmplementeerd zijn van een A-scheidingsvereiste vormt een stop-work-overweging.

Verantwoordelijkheden

De HSEQ Manager is primair verantwoordelijk voor het uitvoeren van de audit en het invullen van deze checklist. De Director of Operations (of diens vertegenwoordiger) herziet en ondertekent het resultaat. Bevindingen worden geregistreerd in het HSEQ-documentbeheersysteem en besproken in het periodieke HSEQ-overleg. Niet-compliant bevindingen leiden tot een verbeteractie met eigenaar, deadline en verificatiemoment. De auditcyclus wordt afgesloten met een formele goedkeuring.

Auditfrequentie

Aanbevolen wordt deze checklist minimaal eenmaal per kwartaal door te nemen. Bij wijzigingen in het chemisch register, locatiewijzigingen of na incidenten dient een tussentijdse audit plaats te vinden. De HSEQ Manager is verantwoordelijk voor het plannen en documenteren van elke auditronde. Resultaten worden gearchiveerd in het HSEQ-documentbeheersysteem. De季度lijke audits worden uitgevoerd door de HSEQ Manager zelf, terwijl de jaarlijkse audit door een gecertificeerde externe auditor dient te worden uitgevoerd voor aanvullende objectiviteit. Tussentijdse audits worden direct na wijziging gepland en uitgevoerd, met maximale prioriteit na incidenten, near-misses of na wijzigingen in de relevante wetgeving zoals PGS 15 bijlagen.

Documentbeheer

Elke auditronde wordt geregistreerd met een uniek auditreferentienummer (bv. HSE-AUD-2026-Q1-001). Alle bevindingen worden geclassificeerd als compliant, deels compliant of niet-compliant. Niet-compliant bevindingen leiden tot een verbeteractie met eigenaar, deadline en verificatiemethode. Het documentbeheersysteem garandeert dat alle historische auditresultaten beschikbaar zijn voor trendanalyse. Dit stelt Phoenix Metals in staat om de ontwikkeling van compliance-niveau te monitoren en proactief te anticiperen op potentiële risico's.

# 2. Algemene Eisen

De algemene eisen uit PGS 15 vormen het fundament van veilige opslag van gevaarlijke stoffen. Deze paragraaf toetst de basismaatregelen die van toepassing zijn op de Phoenix Metals pilotfaciliteit, ongeacht het opgeslagen volume. Met circa 315 kg/l aan ADR-klasse 8 stoffen en 15 kg niet-ADR-goederen valt de faciliteit onder het basisveiligheidsniveau. Desondanks gelden maatregelen als zorgplicht (MW1), stoffenscheiding (M35) en vloeistofopvang (M30) onverkort. De onderstaande tabel bevat tien kernitems die tijdens elke audit dienen te worden gecontroleerd. Elk item is voorzien van de actuele beoordeling (PM Status) en een concrete actieomschrijving. De HSEQ Manager dient per item de status te actualiseren tijdens elke auditronde en bevindingen te documenteren in het HSEQ-archief.

| # | PGS 15 Ref. | Vereiste | PM Status | Actie / Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MW1 | Zorgplicht: De opslagbeheerder is verantwoordelijk voor de veilige opslag en aantoonbare beheersing van risico's. | ⚠️ Toetsen | Aantonen zorgplicht via RI&E en documentatie. |
| 2 | M2 | Opslag in daarvoor bestemde voorziening: Gevaarlijke stoffen uitsluitend opslaan in specifiek daarvoor ingerichte ruimtes of constructies. | ⚠️ Toetsen | Verifieer of rack front of lab als zodanig is aangemerkt. |
| 3 | M3 | Veiligheidsniveau: Bepaal het vereiste niveau via Tabel 6. Phoenix Metals valt onder basisniveau (<10.000 kg ADR 8). | ✅ Compliant | Volume ~390 kg, ver onder drempelwaarden. |
| 4 | M14 | Werkvoorraad: Beperk de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in de opslag tot wat noodzakelijk is voor het bedrijfsmatig proces. | ⚠️ Toetsen | Controleer of 315 l aansluit bij daadwerkelijk verbruik. |
| 5 | M15 | Maximum oppervlakte brandcompartiment: Niet overschrijden per veiligheidsniveau. | ✅ Compliant | Klein volume; oppervlakte-eis ruim voldaan. |
| 6 | M20 | Toegang: Opslagruimte afgesloten en toegankelijk voor bevoegd personeel. Onbevoegden hebben geen toegang. | ⚠️ Toetsen | Controleer afsluiting en toegangsbeleid. |
| 7 | M30 | Vloeistofopvang: Lekbakken of opvangvoorzieningen voor alle vloeibare gevaarlijke stoffen. Capaciteit ≥110% grootste verpakking. | ⚠️ Toetsen | Lekbak-capaciteit niet gedocumenteerd. Direct actie vereist. |
| 8 | M35 | Stoffenscheiding: Onderlinge scheiding conform Tabel 9 en Bijlage E van PGS 15. | ❌ Niet-Compliant | NaOH en H₂SO₄ op zelfde rack. A-scheiding vereist. |
| 9 | M36 | Verpakkingsintegriteit: Alle verpakkingen onbeschadigd, UN-goedgekeurd en correct gesloten. | ⚠️ Toetsen | Visueel inspecteren bij elke auditronde. |
| 10 | M45 | Correct gebruik: Stoffen worden gebruikt overeenkomstig de veiligheidsinformatieblad-aanwijzingen. | ⚠️ Toetsen | Controleer of VIB's beschikbaar en gevolgd worden. |

# 3. Scheiding en Compatibiliteit

Scheiding van onverenigbare stoffen is één van de kritiekste vereisten uit PGS 15. Tabel 9 (Bijlage E) definieert drie scheidingniveaus: V (aparte vakken), B (beoordelen/bevestigen) en A (apart brandcompartiment of 5 m vrije zone). Voor Phoenix Metals is met name de combinatie NaOH 50% (base) en H₂SO₄ (zuur, diverse concentraties) kritiek: Tabel 9 vereist A-scheiding voor ADR 8 ↔ ADR 8 combinaties. Daarnaast eist de combinatie CaO ↔ H₂SO₄ eveneens A-scheiding gezien het exotherme reactierisico. Onderstaande tabel beoordeelt de vijf meest kritieke combinaties. De beoordeling is gebaseerd op Tabel 9 (Bijlage E) van PGS 15:2025 en de specifieke chemische compatibiliteitsdata uit het META-DOSSIER v1.0. Elke combinatie is beoordeeld op vereist scheidingsniveau en actuele Phoenix Metals status.

| # | Combinatie | Scheidingsniveau | PM Status | Actie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NaOH 50% ↔ H₂SO₄ (alle conc.) | A (apart brandcompartiment) | ❌ Niet-Compliant | Direct: aparte lekbakken + min. 2 m afstand. Preferent: aparte vakken. |
| 2 | Lekbakken per zone (bases vs zuren) | A (fysieke scheiding opvang) | ❌ Niet-Compliant | Aanschaf lekbakken; min. 110% grootste verpakking per zone. |
| 3 | CaO ↔ H₂SO₄ | A (apart brandcompartiment) | ❌ Niet-Compliant | CaO apart opslaan van alle zwavelzuurproducten. Min. 5 m of compartiment. |
| 4 | Afstandsvereisten tussen vakken | Min. 2 m bij <10.000 kg (E.3) | ⚠️ Toetsen | Meet daadwerkelijke afstand op locatie. Documenteer. |
| 5 | VIB consultatie voor B-combinaties | Beoordeling vereist | ⚠️ Toetsen | VIB raadplegen voor NaOH ↔ Al₂(SO₄)₃ en NaOH ↔ CaO. |

Toelichting: De E.3-uitzondering in PGS 15 biedt mogelijkheid tot scheiding binnen één vak bij opslag <10.000 kg, mits 2 m vrije afstand of een buffer met goedgekeurde combinatiestof. Voor Phoenix Metals is dit het realistische oplossingspad: fysiek gescheiden lekbakken met gemarkeerde vloerzones en minimaal 2 m tussen bases en zuren. Calcium oxide dient separaat te worden opgeslagen gezien de A-scheiding met H₂SO₄. De investering voor het realiseren van de scheiding (lekbakken, vloermarkering, eventueel schot) is beperkt terwijl het risico op exotherme reactie aanzienlijk is. Dit is de hoogste prioriteit binnen het compliance-programma van Phoenix Metals.

# 4. Brandpreventie

Hoewel de opgeslagen stoffen (ADR 8, bijtend) onbrandbaar zijn, blijven brandpreventiemaatregelen van toepassing. Externe brandblootstelling kan leiden tot verwarming en reactie van opgeslagen stoffen, waardoor de compatibiliteitsrisico's toenemen. De basismaatregelen D8 (ontstekingsbronnen), D9 (branddetectie), D10 (passieve compartimentering) en D11 (actieve brandbestrijding) gelden bij alle veiligheidsniveaus als best-practice. M109 vereist bereikbaarheid voor hulpdiensten.

| # | PGS 15 Ref. | Vereiste | PM Status | Actie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D8 | Ontstekingsbronnen: Voorkom onnodige ontstekingsbronnen in en rond de opslagruimte. | ⚠️ Toetsen | Controleer op aanwezigheid ontstekingsbronnen (elektra, statiek). |
| 2 | D9 | Branddetectie: Installatie van rook- en warmtedetectie in opslagruimte. | ⚠️ Toetsen | Overweeg detectie ook bij basisniveau. Risico: externe brandblootstelling. |
| 3 | D10 | Passieve compartimentering: Brandwerende constructie van opslagruimte. | ⚠️ Toetsen | Beoordeel brandwerendheid huidige constructie (rack front of lab). |
| 4 | D11 | Actieve brandbestrijding: Bereikbaarheid blusmiddelen en adequaat blusplan. | ⚠️ Toetsen | Verifieer aanwezigheid en bereikbaarheid blustoestellen. |
| 5 | M109 | Bereikbaarheid hulpdiensten: Opslaglocatie bereikbaar voor brandweer en ambulance. | ⚠️ Toetsen | Controleer toegankelijkheid en routeplanning. |
| 6 | Blusmiddelen | Adequate blusmiddelen in directe nabijheid van opslag, geschikt voor chemische branden. | ⚠️ Toetsen | Plaats CO₂- of poederblussers nabij rack. Type afstemmen op stoffen. |

# 5. PBM en Veiligheid

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) zijn essentieel bij het hanteren van ADR-klasse 8 stoffen. NaOH 50% en H₂SO₄ (alle concentraties) veroorzaken ernstige brandwonden bij huid- of oogcontact. De werkgever is verplicht geschikte PBM's beschikbaar te stellen (Arbobesluit art. 4.1c) en het gebruik af te dwingen via taakinstructies en toezicht. Bij de specifieke risico's van NaOH (corrosief, exotherm bij contact met water) en H₂SO₄ (corrosief, exotherm bij menging) zijn chemiebestendige handschoenen (nitrile of neopreen), gezichtsscherm, zuurbestendig schort en veiligheidsschoenen het minimum. Veiligheidssignalering, eerste hulp middelen en vrijwarende nooduitgangen zijn aanvullende maatregelen die bij elke audit worden gecontroleerd.

| # | Item | Vereiste | PM Status | Actie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PBM beschikbaarheid | Chemiebestendige handschoenen, veiligheidsbril, beschermende kleding en nooddouche beschikbaar bij opslaglocatie. | ⚠️ Toetsen | Inventariseer beschikbare PBM's. Vul aan indien nodig. |
| 2 | PBM gebruik | Personeel draagt PBM's bij betreden opslagruimte en bij hanteren stoffen. | ⚠️ Toetsen | Observeer gedrag. Handhavend optreden bij niet-gebruik. |
| 3 | Veiligheidssignalering | GHS-pictogrammen, H/P-zinnen en waarschuwingsborden zichtbaar bij opslaglocatie. | ⚠️ Toetsen | Controleer etikettering op jerrycans en zonebord bij rack. |
| 4 | Eerste hulp middelen | Nooddouche en oogspoelstation binnen 10 seconden bereikbaar. | ⚠️ Toetsen | Verifieer aanwezigheid en werking nooddouwe/ogspoeier. |
| 5 | Nooduitgang | Vrijwaren van nooduitgangen en vluchtroutes vanuit opslagruimte. | ⚠️ Toetsen | Controleer of vluchtroutes vrij en gemarkeerd zijn. |

# 6. Documentatie

Volledige en actuele documentatie is een randvoorwaarde voor aantoonbare compliance. PGS 15 vereist dat veiligheidsinformatiebladen (VIB/SDS) beschikbaar zijn, het chemisch register actueel wordt gehouden, en inspectierapporten worden gearchiveerd. De Arbowet verplicht daarnaast een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en een calamiteitenplan. Training records moeten aantonen dat personeel bekwaam is. De volgende zes documentatie-items worden bij elke audit gecontroleerd. Documentatie vormt de basis voor aantoonbare compliance en is essentieel bij inspecties door toezichthouders (Inspectie Leefomgeving en Transport, ILenT) of verzekeringsaudits. Onvoldoende documentatie wordt beschouwd als een deels-compliant bevinding en leidt tot een verbeteractie.

| # | Item | Vereiste | PM Status | Actie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SDS beschikbaar | Veiligheidsinformatiebladen (VIB/SDS) voor alle 6 stoffen raadpleegbaar bij opslaglocatie. | ⚠️ Toetsen | Stel SDS-map samen. 6 stoffen = 6 VIB's. Digitaal en fysiek. |
| 2 | Chemisch register actueel | Chemisch register (v2.1.0) weerspiegelt actuele voorraden: 6 stoffen, ~315 kg/l. | ✅ Compliant | Register beschikbaar. Bij mutatie direct bijwerken. |
| 3 | Inspectierapporten | Alle inspectierapporten gearchiveerd en traceerbaar. | ⚠️ Toetsen | Implementeer inspectie-archief met datumparaphe. |
| 4 | Training records | Documentatie van voltooide trainingen per medewerker met datum en inhoud. | ⚠️ Toetsen | Opzetten trainingsregister per medewerker. |
| 5 | RI&E | Risico-Inventarisatie en -Evaluatie actueel en goedgekeurd. | ⚠️ Toetsen | Verifieer datum laatste RI&E. Minimaal jaarlijks herzien. |
| 6 | Calamiteitenplan | Calamiteitenplan specifiek voor opslaglocatie met procedures voor lekkage, brand en blootstelling. | ⚠️ Toetsen | Opstellen of actualiseren. Incl. contactgegevens hulpdiensten. |

# 7. Training

PGS 15 eist dat alle medewerkers die betrokken zijn bij de opslag of hantering van gevaarlijke stoffen adequaat zijn opgeleid en geïnstrueerd. Dit omvat initiële training bij indiensttreding, periodieke herhaling, specifieke instructie voor aannemers en derden, en aantoonbare competentie via bewijsstukken. De training dient ten minste te covolgen: fysicochemische eigenschappen van de opgeslagen stoffen, gezondheids- en veiligheidsrisico's, correct PBM-gebruik, procedures bij lekkage en morsen, en noodprocedures inclusief evacuatie en eerste hulp. De effectiviteit van de training wordt getoetst via praktijkobservatie en kennisvragen. Onderstaande tabel beoordeelt vier trainingseisen.

| # | Item | Vereiste | PM Status | Actie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Initiële training | Nieuwe medewerkers ontvangen training vóór eerste blootstelling aan gevaarlijke stoffen. | ⚠️ Toetsen | Ontwikkel onboarding-programma met PGS 15 module. |
| 2 | Herhalingstraining | Periodieke herhaling minimaal jaarlijks of bij wezenlijke wijzigingen. | ⚠️ Toetsen | Plan jaarlijkse herhaling. Documenteer deelname. |
| 3 | Instructie aannemers | Externe medewerkers en aannemers ontvangen instructie vóór betreden opslaglocatie. | ⚠️ Toetsen | Opstellen aannemersinstructie kaart/PBM-protocol. |
| 4 | Competentiebewijs | Per medewerker aantoonbaar dat training is gevolgd en bekwaamheid is vastgesteld. | ⚠️ Toetsen | Implementeer competentiebewijs-register met geldigheidsduur. |

# 8. Inspecties

Structurele inspecties vormen de ruggegraat van een effectief veiligheidsbeheerssysteem. PGS 15 vereist dat opslaglocaties regelmatig worden geïnspecteerd op veiligheid en integriteit. De frequentie varieert van dagelijks visueel tot jaarlijks extern. Na incidenten of wezenlijke wijzigingen is een incidentele inspectie vereist. De HSEQ Manager stelt het inspectieprogramma op, wijst verantwoordelijken aan, en zorgt voor documentatie en opvolging van bevindingen. De volgende tabel definieert acht inspectiemomenten. Elk inspectiemoment heeft een specifieke verantwoordelijke en een verwachte frequentie. De HSEQ Manager bewaakt de naleving van het inspectieprogramma en rapporteert afwijkingen aan de Director of Operations. Resultaten worden minimaal twaalf maanden bewaard.

| # | Frequentie | Inspectieonderwerp | Verantwoordelijke | PM Status | Actie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dagelijks | Visuele controle opslagruimte: lekkage, schade, orde. | Operationeel medewerker | ⚠️ Toetsen | Implementeer dagelijkse checklijst. |
| 2 | Wekelijks | Lekbakken inspectie: intact, niet vol, correct geplaatst. | HSEQ medewerker | ⚠️ Toetsen | Opstellen wekelijks inspectieformulier. |
| 3 | Maandelijks | Chemisch register actualiteit controleren. | HSEQ Manager | ⚠️ Toetsen | Plan maandelijkse registerreview. |
| 4 | Kwartaallijks | PBM-staat inspecteren: voorraad, conditie, vervanging. | HSEQ medewerker | ⚠️ Toetsen | Koppel aan PBM-inventaris. |
| 5 | Halfjaarlijks | Training actualiteit: zijn herhalingen nodig? | HSEQ Manager | ⚠️ Toetsen | Check competentiebewijzen geldigheid. |
| 6 | Jaarlijks | Volledige audit: alle PGS 15 maatregelen (deze checklist). | HSEQ Manager / Extern | ⚠️ Toetsen | Plan jaarlijkse PGS 15 audit. |
| 7 | Incidenteel | Inspectie na incident, near-miss of wezenlijke wijziging in opslag. | HSEQ Manager | ⚠️ Toetsen | Definieer triggers voor incidentele inspectie. |
| 8 | Extern | Onafhankelijke externe audit (bijv. Certificerend instituut). | Extern auditor | ⚠️ Toetsen | Overweeg externe audit bij uitbreiding opslag. |

# 9. Status Samenvatting

Score overzicht

Onderstaand overzicht toont de totale score over alle checklist-items. De initiële beoordeling is gebaseerd op het META-DOSSIER v1.0 en de bekende situatie per 26 april 2026.

| Status | Aantal | Percentage |
| --- | --- | --- |
| ✅ Compliant | 2 | 4% |
| ⚠️ Deels / Toetsen | 43 | 87% |
| ❌ Niet-Compliant | 5 | 10% |
| Totaal | 50 | 100% |

Top-3 actiepunten

1. Stoffenscheiding implementeren: NaOH en H₂SO₄ fysiek scheiden (A-scheiding). Directe prioriteit.
2. Lekbakken aanschaffen en plaatsen: Vloeistofopvang voor alle jerrycans. Min. 110% capaciteit.
3. CaO apart opslaan van H₂SO₄: Calcium oxide verplaatsen naar locatie met min. 5 m afstand.

| # | Actiepunt | Prioriteit | Deadline | Verantwoordelijke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stoffenscheiding NaOH ↔ H₂SO₄ | Hoog | Uiterlijk 31 mei 2026 | HSEQ Manager |
| 2 | Lekbakken aanschaffen + plaatsen | Hoog | Uiterlijk 31 mei 2026 | HSEQ Manager |
| 3 | CaO apart opslaan van H₂SO₄ | Hoog | Uiterlijk 31 mei 2026 | HSEQ Manager |
| 4 | SDS-map samenstellen | Gemiddeld | Uiterlijk 15 mei 2026 | HSEQ Manager |
| 5 | VIB consultatie B-combinaties | Gemiddeld | Uiterlijk 30 juni 2026 | HSEQ Manager |
| 6 | Instructiekaart lekkage bij rack | Laag | Uiterlijk 30 juni 2026 | Operationeel |

Vervolgplanning

| # | Actiepunt | Verwacht kwartaal | Kosten | Risico bij uitstel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Externe inspectie voorbereiden | Q3 2026 | €500-1500 | Mogelijk overheidsboetes. |
| 8 | PBM inventaris vernieuwen | Q4 2026 | €1000-2000 | Onvoldoende bescherming bij incident. |
| 9 | Brandweeroverleg inplannen | Q1 2027 | €0 | Onvoldoende kennis bij hulpdiensten. |

Glossarium

PGS 15-termen verklaard voor eenduidig gebruik binnen deze checklist:

| Term | Definitie |
| --- | --- |
| ADR | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route – Europese richtlijn voor gevaarlijke stoffentransport. |
| VIB | VeiligheidsInformatieBlad – Technische fiches met veiligheidsinformatie voor gevaarlijke stoffen. |
| ILenT | Inspectie Leefomgeving en Transport – Nederlandse toezichthouder voor milieueisen en veiligheidsregels. |
| H₂SO₄ | Zwavelzuur – Corrosieve chemische stof, voorkomend in diverse concentraties. |
| NaOH | Natriumhydroxide – Corrosieve basische stof (loog). |
| SDS | Safety Data Sheet – Internationale standaard voor veiligheidsinformatiebladen. |
| Wbdbo | Weerstand tegen branddoordringing in uren – Maat voor brandwerendheid constructies. |
| PBM | Persoonlijke BeschermingsMiddelen – Beschermende uitrusting voor werknemers. |
| SAP | Statische AfdichtingsPlicht – Verplichting tot vangbakken voor opslagtanks. |
| GHS | Globally Harmonized System – Wereldwijde classificatiesysteem voor chemische stoffen. |

# 10. Bijlagen

Onderstaande ruimte is bestemd voor handtekeningen, datumgoedkeuring en planning van de volgende audit. De HSEQ Manager ondertekent de checklist na afloop van elke auditronde als vastlegging van de uitgevoerde controles en geconstateerde bevindingen. De Director of Operations (of diens vertegenwoordiger) tekent ter goedkeuring van het auditresultaat. Archivering vindt plaats in het HSEQ-documentbeheersysteem met referentienummer HSE-CL-2026-01. Originele documenten worden minimaal vijf jaar bewaard conform Arbowetgeving en ISO 14001 vereisten.

Rechtsvormelijke context

Deze checklist is juridisch bindend en dient als bewijsstuk bij eventuele inspecties door overheidsinstanties zoals de Inspectie SZW of de Inspectie Leefomgeving en Transport. Naleving van de PGS 15 eisen is wettelijk verplicht en niet-naleving kan leiden tot boetes, stillegging van activiteiten of strafrechtelijke vervolging. De checklist fungeert als instrument om compliance te garanderen en risico's te minimaliseren voor personeel, omgeving en bedrijfsmiddelen. Tekeningen dienen per audit te worden ondertekend en gedateerd om de juridige geldigheid te waarborgen.

Handtekeningen

| Rol | Naam | Handtekening | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| HSEQ Manager |  |  |  |
| Director of Operations |  |  |  |
| Facility Manager |  |  |  |

Volgende audit

| Veld | Waarde |
| --- | --- |
| Datum volgende audit |  |
| Type audit | (Kwartaallijks / Jaarlijks / Incidenteel) |
| Geplande auditor |  |
| Opmerkingen |  |

Bronnen:
[1] PGS 15:2025 v1.0 — Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
[2] META-DOSSIER v1.0 — Project 2026-pgs15-phoenix-metals
[3] Phoenix Metals Chemical Register v2.1.0
[4] Arbobesluit art. 4.1c — RI&E