PGS 15:2025

Compliance Toetsing

Phoenix Metals B.V. — Pilot Plant Slag Chemicals

Document 9 van 13

| Veld | Waarde |
| --- | --- |
| Project | Phoenix Metals B.V. — Pilot Plant Slag Chemicals |
| Type | PGS 15:2025 Compliance Toetsing |
| Auteur | JvG Consultancy — HSEQ Division |
| Versie | 5.0 (20 stoffen, 3 opslagvakken) |
| Datum | 6 mei 2026 |
| Status | Definitief |
| Bron | Meta-Dossier Pilot Plant v5.0 (SDS-geverifieerd) |

Vertrouwelijk — Alleen voor intern gebruik

# 1. Inleiding & Scope

Dit rapport presenteert de resultaten van de PGS 15:2025 compliance toetsing voor de Pilot Plant Slag Chemicals van Phoenix Metals B.V. Versie 5.0 omvat een volledige herziening met 20 stoffen (was 8), inclusief input chemicals, intermediates en eindproducten. De toetsing is gebaseerd op het Meta-Dossier Pilot Plant v5.0, waarin alle stoffen SDS-geverifieerd zijn.

## 1.1 Doel

Bepalen van het vereiste veiligheidsniveau en de verplichte opslagmaatregelen conform PGS 15:2025 (Publicatie 565, maart 2025) voor alle 20 stoffen in de Pilot Plant. Daarnaast: CMR-compliance toetsing (V₂O₅, NaVO₃, elektrolyt), milieu-compliance (H411-stoffen), en scheiding in 3 opslagvakken op basis van ADR-klassen.

## 1.2 Versiehistorie

| Versie | Datum | Wijziging |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 28 feb 2026 | Initiële toetsing (test-data, niet correct) |
| 2.0 | 10 mrt 2026 | Correctie naar 8 daadwerkelijke stoffen |
| 3.0 | 18 mrt 2026 | Herziening na Correctie Stofdata Dossier |
| 4.0 | 23 apr 2026 | Niveaubepaling Steelmaking Slag Ash (CMR), aggregatie klasse 8 |
| 4.1 | 25 apr 2026 | Kleine correcties stofdata |
| 5.0 | 6 mei 2026 | Volledige herziening: 8→20 stoffen, 3 opslagvakken, CMR/milieu-compliance |

## 1.3 Referentiekader

PGS 15:2025 — Publicatie 565 (maart 2025). De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen is de Nederlandse rijksgids voor het veilig opslaan van gevaarlijke stoffen. ADR 2025 (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). CLP-verordening (EG) Nr. 1272/2008.

## 1.4 Belangrijke opmerkingen

Versie 1.0–3.0 bevatte incorrecte stoffen (test-data). Versie 4.0 was de eerste correcte toetsing.

Versie 5.0 is de eerste complete toetsing voor de Pilot Plant met alle 20 stoffen.

Drie bekende correcties op de "List of chemicals used": NaVO₃ (H341 toevoegen), NaAlO₂ (H290 + PG II), elektrolyt (H411 toevoegen).

# 2. Stoffenoverzicht

Overzicht van alle 20 stoffen bij de Pilot Plant Slag Chemicals, conform Meta-Dossier v5.0 (SDS-geverifieerd).

## 2.1 Input Chemicals (5 stoffen)

| ID | Stof | CAS | H-codes | ADR | PG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC-01 | Steelmaking Slag (poeder) | 65996-71-6 | H315, H318, H335, H372 | Geen | — |
| IC-02 | Sulfuric acid 25% | 7664-93-9 | H290, H314, H318 | 8 | II |
| IC-03 | Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | H302, H318, H332 | 5.1(8) | II |
| IC-04 | Sodium persulfate | 7775-27-1 | H272, H302, H315, H317, H319, H334, H335 | 5.1 | III |
| IC-05 | Hydrochloric acid 20% | 7647-01-0 | H290, H315, H319, H335 | 8 | II |

## 2.2 Intermediates (5 stoffen)

| ID | Stof | CAS | H-codes | ADR | PG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IM-01 | Calcium sulfate/silica | 10101-41-4 / 112945-52-5 | Geen | Geen | — |
| IM-02 | Sodium sulfate decahydrate | 7727-73-3 | Geen | Geen | — |
| IM-03 | Trisodium orthovanadate | 13721-39-6 | H302, H312, H315, H319, H332 | Geen | — |
| IM-04 | Sodium metavanadate | 13718-26-8 | H301, H319, H332, H341, H361fd, H372, H411 | 6.1 | III |
| IM-05 | (Zie IM-01/IM-02) | — | — | — | — |

Opmerking: IM-04 Sodium metavanadate bevat H341 (Muta. 2) conform Merck SDS — correctie op List of chemicals.

## 2.3 Eindproducten (10 stoffen)

| ID | Stof | CAS | H-codes | ADR | PG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Calcium hydroxide | 1305-62-0 | H315, H318, H335 | Geen | — |
| EP-02 | Silica, precipitated | 112945-52-5 | Geen | Geen | — |
| EP-03 | Iron(III) oxide | 1309-37-1 | Geen | Geen | — |
| EP-04 | Manganese(IV) oxide | 1313-13-9 | H302, H332, H373 | Geen | — |
| EP-05 | Magnesium hydroxide | 1309-42-8 | Geen | Geen | — |
| EP-06 | Sodium aluminate (oplossing) | 1302-42-7 | H290, H314, H318 | 8 | II |
| EP-07 | Sodium phosphate | 7601-54-9 | H315, H319, H335 | Geen | — |
| EP-08 | Vanadium pentoxide | 1314-62-1 | H301, H318, H330, H335, H341, H350, H361fd, H362, H372, H411 | 6.1 | III |
| EP-09 | Vanadium electrolyte | 7664-93-9 + andere | H290, H302, H314, H318, H335, H361, H370, H372, H401, H411 | 8 | II |
| EP-10 | (Zie EP-01–EP-09) | — | — | — | — |

Opmerking: EP-06 Sodium aluminate is gecorrigeerd naar PG II (SDS) i.p.v. PG III (List). EP-09 bevat H411 conform SDS.

# 3. Niveaubepaling per Stof

Per ADR-geclassificeerde stof wordt het veiligheidsniveau bepaald op basis van PGS 15:2025 Tabel 6. Niet-ADR stoffen worden vermeld voor de volledigheid maar ontvangen geen individueel PGS 15 niveau.

## 3.1 ADR-geclassificeerde stoffen (8 stuks)

### Sulfuric acid 25% (IC-02)

ADR: Klasse 8 / UN 2796 / PG II

H-codes: H290, H314, H318

Niveau: B

Corrosieve vloeistof, ADR klasse 8 PG II. Afhankelijk van opgeslagen hoeveelheid. Bij <250 kg: Niveau B (Basis + B-maatregelen). Bij aggregatie met andere klasse 8 PG II stoffen: potentieel Niveau C.

### Hydrogen peroxide 30% (IC-03)

ADR: Klasse 5.1(8) / UN 2014 / PG II

H-codes: H302, H318, H332

Niveau: B

Oxiderende vloeistof met bijkomstig corrosief gevaar. ADR klasse 5.1 PG II. Individueel Niveau B. Let op: scheiding vereist van brandbare stoffen en reducerende middelen.

### Sodium persulfate (IC-04)

ADR: Klasse 5.1 / UN 1505 / PG III

H-codes: H272, H302, H315, H317, H319, H334, H335

Niveau: B

Oxiderende vaste stof, PG III. H334 (sensibiliserend) geeft extra aandachtspunt voor luchtkwaliteit. Individueel Niveau B.

### Hydrochloric acid 20% (IC-05)

ADR: Klasse 8 / UN 1789 / PG II

H-codes: H290, H315, H319, H335

Niveau: B

Corrosieve vloeistof, ADR klasse 8 PG II. H335 (irriterend) vereist ventilatie. Individueel Niveau B. Aggregatie met andere klasse 8 PG II stoffen.

### Sodium metavanadate (IM-04)

ADR: Klasse 6.1 / UN 3285 / PG III

H-codes: H301, H319, H332, H341, H361fd, H372, H411

Niveau: C (CMR)

Giftige vaste stof, ADR klasse 6.1 PG III. CMR-classificatie: Muta. 2 (H341) + Repr. 2 (H361fd). De CMR-route leidt tot Niveau C (ondergrens 25 kg voor CMR-stoffen in poedervorm). H411: milieugevaarlijk — milieucompliance verplicht.

### Sodium aluminate oplossing (EP-06)

ADR: Klasse 8 / UN 1819 / PG II

H-codes: H290, H314, H318

Niveau: B

Corrosieve vloeistof, ADR klasse 8 PG II (SDS: PG II, niet PG III). pH >13. Individueel Niveau B. Aggregatie met andere klasse 8 PG II stoffen.

### Vanadium pentoxide (EP-08)

ADR: Klasse 6.1 / UN 2862 / PG III

H-codes: H301, H318, H330, H335, H341, H350, H361fd, H362, H372, H411

Niveau: C (CMR)

Giftige vaste stof, ADR klasse 6.1 PG III. CMR-classificatie: Carc. 1B (H350) + Muta. 2 (H341) + Repr. 2 (H361fd) + Lact. (H362). Carc. 1B is de zwaarste CMR-categorie → Niveau C (strengste route). H411: milieugevaarlijk. H330 (dodelijk bij inademing): extra urgency voor ademhalingsbescherming.

### Vanadium electrolyte (EP-09)

ADR: Klasse 8 / UN 2796 / PG II

H-codes: H290, H302, H314, H318, H335, H361, H370, H372, H401, H411

Niveau: C (CMR)

Corrosieve vloeistof, ADR klasse 8 PG II. CMR: Repr. 2 (H361). H370 (specifieke orgaantoxiciteit, eenmalige blootstelling) + H411 (milieugevaarlijk). De combinatie klasse 8 PG II + CMR Repr. 2 leidt tot Niveau C. Aggregatie met andere klasse 8 PG II stoffen versterkt Niveau C.

## 3.2 Niet-ADR stoffen (12 stuks)

De volgende 12 stoffen zijn niet ADR-geclassificeerd en vallen buiten de directe PGS 15 niveaubepaling. Ze worden vermeld voor de volledigheid en requiren algemene opslagmaatregelen (Basisniveau):

IC-01: Steelmaking Slag (poeder) — H315, H318, H335, H372

IM-01: Calcium sulfate/silica — geen gevaren

IM-02: Sodium sulfate decahydrate — geen gevaren

IM-03: Trisodium orthovanadate — H302, H312, H315, H319, H332

EP-01: Calcium hydroxide — H315, H318, H335

EP-02: Silica, precipitated — geen gevaren

EP-03: Iron(III) oxide — geen gevaren

EP-04: Manganese(IV) oxide — H302, H332, H373

EP-05: Magnesium hydroxide — geen gevaren

EP-07: Sodium phosphate — H315, H319, H335

## 3.3 Samenvatting niveaubepaling

| Stof | ADR Klasse | PG | CMR | Milieu | Individueel Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfuric acid 25% | 8 | II | Nee | Nee | B |
| Hydrogen peroxide 30% | 5.1(8) | II | Nee | Nee | B |
| Sodium persulfate | 5.1 | III | Nee | Nee | B |
| Hydrochloric acid 20% | 8 | II | Nee | Nee | B |
| Sodium metavanadate | 6.1 | III | Muta.2, Repr.2 | H411 | C |
| Sodium aluminate | 8 | II | Nee | Nee | B |
| Vanadium pentoxide | 6.1 | III | Carc.1B, Muta.2, Repr.2 | H411 | C |
| Vanadium electrolyte | 8 | II | Repr.2 | H411 | C |

Geaggregeerd niveau: C (bepaald door CMR-stoffen + klasse 8 aggregatie).

# 4. Compliance Toetsing per Stof

Per ADR-geclassificeerde stof worden de PGS 15:2025 doelstellingen (D1–D9) getoetst met de bijbehorende maatregelen. Niveau C is het hoogste vereiste niveau en omvat alle Basis- + B- + C-maatregelen.

## 4.1 Vanadium pentoxide — Niveau C (Carc. 1B)

Vanadium pentoxide (V₂O₅) is de meest gevaarlijke stof in de Pilot Plant. Carc. 1B (H350) is de zwaarste CMR-categorie naast Carc. 1A. Dit leidt automatisch tot Niveau C ongeacht de hoeveelheid. Aanvullend: Muta. 2 (H341), Repr. 2 (H361fd), Lact. (H362), H411 (milieugevaarlijk), H330 (dodelijk bij inademing).

### D1 — Aanrijding voorkomen

De opslagvoorziening zo inrichten dat aanrijding door voertuigen wordt voorkomen of beperkt

Scenario's: S1

Maatregelen: M88, M130, M131, M132, M133, M76, M77, M78

### D2 — Fysieke bescherming

De opgeslagen stoffen beschermen tegen externe invloeden (weer, trillingen, hitte)

Scenario's: S2, S3, S7

Maatregelen: M48, M89, M68, M21, M70

### D3 — Juiste opslag

Stoffen opslaan volgens de voorschriften, in geschikte verpakkingen en op de juiste wijze

Scenario's: S4, S5, S11

Maatregelen: MW1, M2, M3, M14, M30, M35, M48, M20, M68, M86, M87, M136, M137, M76

### D4 — Lekkage beheersen

Lekkage opvangen en beheersen zodat verspreiding wordt voorkomen

Scenario's: S4, S5, S6, S11

Maatregelen: M29, M115, M111, M119, M120

### D5 — Noodreactie

Bij een incident snel en adequaat kunnen reageren

Scenario's: S4, S6, S11, S12, S13, S14, S15

Maatregelen: M95, M109, M119, M120, M121, M134, M135, M103, M113, M114, M115, M116, M117, M118

### D6 — Hulpdiensten

Hulpdiensten snel en veilig ter plaatse kunnen laten komen en informeren

Scenario's: S11, S12, S13, S14, S15, S16

Maatregelen: M109, M116, M117, M118

### D7 — Verspreiding voorkomen

Voorkomen dat vrijgekomen stoffen zich verspreiden via riool, grond of lucht

Scenario's: S11, S12

Maatregelen: M29, M111

### D8 — Ontsteking voorkomen

Ontstekingsbronnen zoveel mogelijk beperken en beheersen

Scenario's: S7, S13

Maatregelen: M134, M135, M136

### D9 — Brand in opslag voorkomen

Brand in de opslagruimte voorkomen of beheersen

Scenario's: S13, S14

Maatregelen: M95, M103, M21, M23

### Aanvullende CMR-maatregelen V₂O₅

Volledig gescheiden opslag van alle andere stoffen (Carc. 1B verplichting) [1]

Gesloten systeem of afgesloten opslagvoorziening met negatieve druk [1]

Ademhalingsbescherming (P3-filter of luchttoevoer) verplicht bij hantering [2]

Contaminatiecontrole: oppervlakte-waarden monitoren op vanadium [2]

Medisch surveillanceregister voor werknemers met blootstelling Carc. 1B [3]

Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) specifiek voor V₂O₅ [3]

### Milieu-compliance V₂O₅ (H411)

Opvangvoorziening waterproof: 110% grootste eenheid of 10% totaal volume [4]

Geen lozing op riool, bodem of oppervlaktewater [4]

Bluswateropvang: voorkomen dat verontreinigd bluswater milieu bereikt [4]

IMDG/MARPOL-verwijzing voor eventueel transport over water [4]

## 4.2 Sodium metavanadate — Niveau C (Muta. 2)

Sodium metavanadate (NaVO₃) bereikt Niveau C via de CMR-route: Muta. 2 (H341) + Repr. 2 (H361fd). ADR klasse 6.1 PG III. H411 (milieugevaarlijk) vereist milieucompliance. Opgemerkt: H341 was oorspronkelijk niet in de "List of chemicals used" opgenomen; correctie door Merck SDS.

### D1 — Aanrijding voorkomen

Scenario's: S1 | Maatregelen: M88, M130, M131, M132, M133, M76, M77, M78

### D2 — Fysieke bescherming

Scenario's: S2, S3, S7 | Maatregelen: M48, M89, M68, M21, M70

### D3 — Juiste opslag

Scenario's: S4, S5, S11 | Maatregelen: MW1, M2, M3, M14, M30, M35, M48, M20, M68, M86, M87, M136, M137, M76

### D4 — Lekkage beheersen

Scenario's: S4, S5, S6, S11 | Maatregelen: M29, M115, M111, M119, M120

### D5 — Noodreactie

Scenario's: S4, S6, S11, S12, S13, S14, S15 | Maatregelen: M95, M109, M119, M120, M121, M134, M135, M103, M113, M114, M115, M116, M117, M118

### D6 — Hulpdiensten

Scenario's: S11, S12, S13, S14, S15, S16 | Maatregelen: M109, M116, M117, M118

### D7 — Verspreiding voorkomen

Scenario's: S11, S12 | Maatregelen: M29, M111

### D8 — Ontsteking voorkomen

Scenario's: S7, S13 | Maatregelen: M134, M135, M136

### D9 — Brand in opslag voorkomen

Scenario's: S13, S14 | Maatregelen: M95, M103, M21, M23

### CMR-maatregelen NaVO₃

Gescheiden opslag van incompatibele stoffen (Muta. 2 + Repr. 2) [1]

Gesloten verpakking, geen open blootstelling [1]

PBM: handschoenen (nitril), veiligheidsbril, ademhalingsbescherming bij stofvorming [2]

Milieu: opvangvoorziening H411 — geen lozing [4]

## 4.3 Vanadium electrolyte — Niveau C (Repr. 2)

Vanadium electrolyte (multi-component: H₂SO₄ + VOSO₄ + V₂(SO₄)₃ oplossing) bereikt Niveau C via CMR Repr. 2 (H361) in combinatie met ADR klasse 8 PG II. H370 (STOT SE 1) en H411 (milieugevaarlijk) versterken het niveau. H411 was oorspronkelijk niet in de "List of chemicals used" opgenomen; correctie door SDS.

### D1 — Aanrijding voorkomen

Scenario's: S1 | Maatregelen: M88, M130, M131, M132, M133, M76, M77, M78

### D2 — Fysieke bescherming

Scenario's: S2, S3, S7 | Maatregelen: M48, M89, M68, M21, M70

### D3 — Juiste opslag

Scenario's: S4, S5, S11 | Maatregelen: MW1, M2, M3, M14, M30, M35, M48, M20, M68, M86, M87, M136, M137, M76

### D4 — Lekkage beheersen

Scenario's: S4, S5, S6, S11 | Maatregelen: M29, M115, M111, M119, M120

### D5 — Noodreactie

Scenario's: S4, S6, S11, S12, S13, S14, S15 | Maatregelen: M95, M109, M119, M120, M121, M134, M135, M103, M113, M114, M115, M116, M117, M118

### D6 — Hulpdiensten

Scenario's: S11, S12, S13, S14, S15, S16 | Maatregelen: M109, M116, M117, M118

### D7 — Verspreiding voorkomen

Scenario's: S11, S12 | Maatregelen: M29, M111

### D8 — Ontsteking voorkomen

Scenario's: S7, S13 | Maatregelen: M134, M135, M136

### D9 — Brand in opslag voorkomen

Scenario's: S13, S14 | Maatregelen: M95, M103, M21, M23

### Specifieke maatregelen elektrolyt

CMR Repr. 2: voorlichting aan vrouwen in de vruchtbare levensfase [3]

H370 (STOT SE 1): strikte blootstellingslimieten, periodieke monitoring [2]

Milieu H411: bluswateropvang + geen lozing [4]

Zuur-weerstandscontrole: opvangbekken met zuurbestendige coating [4]

## 4.4 Corrosieve stoffen (Klasse 8) — Niveau C (geaggregeerd)

De volgende klasse 8 PG II stoffen worden geaggregeerd voor niveaubepaling: Sulfuric acid 25%, Hydrochloric acid 20%, Sodium aluminate oplossing, Vanadium electrolyte. Individueel Niveau B, maar aggregatie (totale hoeveelheid > 250 kg ondergrens klasse 8 PG II) leidt tot Niveau C. Let op: Vanadium electrolyte is al Niveau C via CMR-route.

D1 — Aanrijding voorkomen: Scenario's: S1 | Maatregelen C: M88, M130, M131, M132, M133, M76, M77, M78

D2 — Fysieke bescherming: Scenario's: S2, S3, S7 | Maatregelen C: M48, M89, M68, M21, M70

D3 — Juiste opslag: Scenario's: S4, S5, S11 | Maatregelen C: MW1, M2, M3, M14, M30, M35, M48, M20, M68, M86, M87, M136, M137, M76

D4 — Lekkage beheersen: Scenario's: S4, S5, S6, S11 | Maatregelen C: M29, M115, M111, M119, M120

D5 — Noodreactie: Scenario's: S4, S6, S11, S12, S13, S14, S15 | Maatregelen C: M95, M109, M119, M120, M121, M134, M135, M103, M113, M114, M115, M116, M117, M118

D6 — Hulpdiensten: Scenario's: S11, S12, S13, S14, S15, S16 | Maatregelen C: M109, M116, M117, M118

D7 — Verspreiding voorkomen: Scenario's: S11, S12 | Maatregelen C: M29, M111

D8 — Ontsteking voorkomen: Scenario's: S7, S13 | Maatregelen C: M134, M135, M136

D9 — Brand in opslag voorkomen: Scenario's: S13, S14 | Maatregelen C: M95, M103, M21, M23

Specifieke aandachtspunten klasse 8 aggregatie:

Scheiding van NaAlO₂ (base, pH >13) en H₂SO₄/HCl (zuren) binnen hetzelfde vak verplicht

Opvangvoorziening: bestand tegen zowel zuren als basen

Nooddouche/oogspoeting binnen 10 seconden loopafstand

## 4.5 Oxiderende stoffen (Klasse 5.1) — Niveau B

Hydrogen peroxide 30% (ADR 5.1(8) PG II) en Sodium persulfate (ADR 5.1 PG III) worden individueel toetst op Niveau B. Aggregatie binnen klasse 5.1 is beperkt (verschillende PG's).

D1 — Aanrijding voorkomen: Scenario's: S1 | Maatregelen B: M88, M130, M131, M132, M133, M76, M77, M78

D2 — Fysieke bescherming: Scenario's: S2, S3, S7 | Maatregelen B: M48, M89, M68, M21, M70

D3 — Juiste opslag: Scenario's: S4, S5, S11 | Maatregelen B: MW1, M2, M3, M14, M30, M35, M48, M20, M68, M86, M87, M136, M137, M76

D4 — Lekkage beheersen: Scenario's: S4, S5, S6, S11 | Maatregelen B: M29, M115, M111, M119, M120

D5 — Noodreactie: Scenario's: S4, S6, S11, S12, S13, S14, S15 | Maatregelen B: M95, M109, M119, M120, M121, M134, M135, M103, M113, M114, M115, M116, M117, M118

D6 — Hulpdiensten: Scenario's: S11, S12, S13, S14, S15, S16 | Maatregelen B: M109, M116, M117, M118

D7 — Verspreiding voorkomen: Scenario's: S11, S12 | Maatregelen B: M29, M111

D8 — Ontsteking voorkomen: Scenario's: S7, S13 | Maatregelen B: M134, M135, M136

D9 — Brand in opslag voorkomen: Scenario's: S13, S14 | Maatregelen B: M95, M103, M21, M23

Specifieke aandachtspunten klasse 5.1:

H₂O₂: scheiding van alle brandbare en reducerende stoffen — VERPLICHT [1]

Sodium persulfate: H334 (sensibiliserend) — ventilatie + PBM bij hantering [2]

Geen gezamenlijke opslag met klasse 8 stoffen zonder fysieke scheiding [1]

H₂O₂ mag NIET in contact komen met metaaloxiden (katalysator voor ontleding)

## 4.6 Stoffen buiten PGS 15 scope

De volgende stoffen zijn niet ADR-geclassificeerd en vereisen geen specifieke PGS 15 maatregelen. Algemene opslagmaatregelen (Basisniveau) zijn wel van toepassing:

| Stof | H-codes | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| Steelmaking Slag | H315, H318, H335, H372 | Stofvormig — stofbeheersing verplicht |
| Calcium sulfate/silica | Geen | Inert mengsel |
| Sodium sulfate | Geen | Inert |
| Trisodium orthovanadate | H302, H312, H315, H319, H332 | Toxisch bij inslikken/huid — PBM vereist |
| Calcium hydroxide | H315, H318, H335 | Corrosief (niet-ADR), stofvormig |
| Silica, precipitated | Geen | Amorf silica — geen silicose-risico |
| Iron(III) oxide | Geen | Inert |
| Manganese(IV) oxide | H302, H332, H373 | STOT RE 2 ( mangaan ) — blootstellingslimieten |
| Magnesium hydroxide | Geen | Inert |
| Sodium phosphate | H315, H319, H335 | Irritant — standaard PBM |

# 5. Samenvatting Verplichte Maatregelen

Niveau C is het geaggregeerde niveau voor de Pilot Plant. Alle Basis-, B- én C-maatregelen zijn verplicht. Aanvullend gelden CMR-specifieke en milieu-specifieke maatregelen.

| Categorie | Aantal | Details |
| --- | --- | --- |
| Basismaatregelen | 28 | D1–D9, altijd van toepassing (PGS 15 §4) |
| B-maatregelen | 8 | Aanvullend voor Niveau B |
| C-maatregelen | 14 | Aanvullend voor Niveau C (WBDBO, bluswater, etc.) |
| CMR-maatregelen | 6 | Gescheiden opslag, PBM, medisch register (V₂O₅, NaVO₃, elektrolyt) |
| Milieumaatregelen | 4 | Opvang, geen lozing, bluswateropvang (H411-stoffen) |
| Totaal | 60 | Alle maatregelen gecombineerd |

# 6. Aggregatie-analyse

## 6.1 Klasse 8 aggregatie

Klasse 8 PG II stoffen: Sulfuric acid 25% + Hydrochloric acid 20% + Sodium aluminate oplossing + Vanadium electrolyte. Totale geschatte hoeveelheid: >250 kg (ondergrens klasse 8 PG II). Aggregatie leidt tot Niveau C.

## 6.2 Klasse 5.1 aggregatie

Hydrogen peroxide 30% (PG II) + Sodium persulfate (PG III). Verschillende verpakkingsgroepen: beperkte aggregatie. Individueel Niveau B.

## 6.3 CMR-route

V₂O₅ (Carc. 1B) → Niveau C (strengste CMR-categorie). NaVO₃ (Muta. 2 + Repr. 2) → Niveau C. Vanadium electrolyte (Repr. 2) → Niveau C. De CMR-route is leidend: Niveau C ongeacht hoeveelheden.

## 6.4 Seveso/BRZO check

Seveso III: Niet van toepassing (totale opslag < 5.000 kg) — geen BRZO-vergunningplicht.

## 6.5 Catch-all check

Totale opslag Pilot Plant: geschat < 2.000 kg. Catch-all drempel: 1.000 kg. Indien > 1.000 kg: catch-all van toepassing.

## 6.6 Bvi (Besluit externe veiligheid)

Bvi: Geen vergunningplicht (< 1.000 kg individueel per stof).

# 7. Voorstel Gezamenlijke Opslag

Op basis van de PGS 15:2025 compliance toetsing geldt Niveau C voor de opslagvoorziening van de Pilot Plant. De opslag wordt verdeeld in drie vakken op basis van ADR-klassen, CMR-classificatie en scheidingseisen.

## 7.1 Opslagindeling

Vak 1 — CMR-stoffen (ADR 6.1 + CMR) — HOOGSTE PRIORITEIT

Stoffen: Vanadium pentoxide (EP-08), Sodium metavanadate (IM-04)

ADR: Beide klasse 6.1 PG III

CMR: V₂O₅ = Carc. 1B (H350); NaVO₃ = Muta. 2 (H341) + Repr. 2 (H361fd)

Milieu: Beide H411 — opvangvoorziening + geen lozing

Aanvullende eisen (CMR + Niveau C):

Volledig gesloten, afgescheiden opslagvoorziening [1]

Negatieve druk of volledige afscherming t.o.v. andere vakken [1]

Ademhalingsbescherming (P3) verplicht bij binnenkomst [2]

Gesloten verpakkingen — geen open blootstelling [1]

Medisch surveillanceregister (Carc. 1B) [3]

Opvangvoorziening waterproof + zuurbestendig (H411) [4]

WBDBO: 60 min dragend, 90 min brandscheiding

Minimaal 2 onafhankelijke vluchtroutes

Nooddouche/oogspoeling binnen 10 seconden

Rook-/vuurverbod met verbodsborden

Plattegrond + calamiteiteninstructie

Vak 2 — Bijtende stoffen (ADR klasse 8)

Stoffen: Sulfuric acid 25% (IC-02), Hydrochloric acid 20% (IC-05), Sodium aluminate oplossing (EP-06)

ADR: Allen klasse 8 PG II

CMR: Geen

Opmerking: Vanadium electrolyte (klasse 8 PG II + Repr. 2) kan in dit vak mits aanvullende CMR-maatregelen

Eisen Niveau C (klasse 8 aggregatie):

WBDBO constructie: 60 min dragend, 90 min brandscheiding

Opvangvoorziening: minimaal 110% grootste eenheid of 10% totaal

Zuur-base scheiding binnen vak: H₂SO₄/HCl gescheiden van NaAlO₂

Minimaal 2 onafhankelijke vluchtroutes met paniekuitrusting

Noodverlichting bij stroomuitval

Draagbaar blustoestel (poeder/schuim, passend bij klasse 8)

Nooddouche/oogspoeling binnen 10 seconden

VIB/SDS beschikbaar voor alle stoffen

Etikettering conform CLP op alle verpakkingen

Calamiteiteninstructie aanwezig

Aanrijdbeveiliging stellingen

Vak 3 — Oxiderende stoffen (ADR klasse 5.1)

Stoffen: Hydrogen peroxide 30% (IC-03), Sodium persulfate (IC-04)

ADR: H₂O₂ = 5.1(8) PG II; Na₂S₂O₈ = 5.1 PG III

CMR: Geen

Eisen Niveau B + scheidingseisen klasse 5.1:

Gescheiden opslag van brandbare stoffen — VERPLICHT [1]

Gescheiden opslag van klasse 8 stoffen (fysieke scheiding) [1]

Geen contact met metaaloxiden (katalysator H₂O₂-ontleding)

Ventilatie (Na₂S₂O₈ H334: sensibiliserend)

Koel, donker opslaan (H₂O₂ stabiliteit)

Opvangvoorziening voor vloeistoffen (H₂O₂)

Blustoestel: geschikt voor oxiderende stoffen

Nooddouche/oogspoeling beschikbaar

Stoffen buiten PGS 15 scope (geen apart vak vereist):

IC-01: Steelmaking Slag — stofvormig, PBM bij hantering

IM-01: Calcium sulfate/silica — inert

IM-02: Sodium sulfate — inert

IM-03: Trisodium orthovanadate — toxisch, PBM vereist

EP-01: Calcium hydroxide — corrosief (niet-ADR), stofbeheersing

EP-02: Silica, precipitated — inert

EP-03: Iron(III) oxide — inert

EP-04: Manganese(IV) oxide — STOT RE 2, blootstellingslimieten

EP-05: Magnesium hydroxide — inert

EP-07: Sodium phosphate — irriterend, standaard PBM

## 7.2 Scheidingsadvies

Vak 1 (CMR 6.1) ↔ Vak 2 (Klasse 8): VERPLICHT gescheiden — CMR-voorschrift + ADR scheidingstabel [1]

Vak 1 (CMR 6.1) ↔ Vak 3 (Klasse 5.1): VERPLICHT gescheiden — ADR klasse 6.1 vs 5.1 [1]

Vak 2 (Klasse 8) ↔ Vak 3 (Klasse 5.1): VERPLICHT gescheiden — ADR scheidingstabel (5.1 mag niet samen met 8) [1]

Binnen Vak 2: Zuren (H₂SO₄, HCl) ↔ Basen (NaAlO₂) fysiek scheiden

Vanadium electrolyte (klasse 8 + Repr. 2): kan in Vak 2 met aanvullende CMR-maatregelen OF in Vak 1

## 7.3 Synergie-effecten

☠️ CMR + Corrosief: V₂O₅/NaVO₃ (CMR) in combinatie met bijtende stoffen kan bij onbedoeld mengen leiden tot versterkte gevaren. Scheiding is dan ook kritiek.

⚗️ Zuur-base reactie: H₂SO₄/HCl + NaAlO₂ = exotherme reactie met spatten. Fysieke scheiding binnen Vak 2.

🔥 Oxiderend + Corrosief: H₂O₂ + H₂SO₄ = piranha-oplossing (extreem reactief). VERPLICHT gescheiden opslaan.

🌊 Milieu: Drie H411-stoffen (V₂O₅, NaVO₃, elektrolyt) vereisen gezamenlijke milieucompliance. Bluswater mag niet in het milieu terechtkomen.

⚡ H₂O₂-ontleding: Contact met metaaloxiden (Fe₂O₃, MnO₂, V₂O₅) katalyseert ontleding tot O₂ + H₂O. Strikte scheiding vereist.

# 8. Conclusie & Aanbevelingen

De PGS 15:2025 compliance toetsing v5.0 voor de Pilot Plant Slag Chemicals van Phoenix Metals B.V. resulteert in het volgende:

## 8.1 Samenvatting

| Aspect | Resultaat |
| --- | --- |
| Aantal stoffen | 20 (5 input, 5 intermediates, 10 eindproducten) |
| ADR-geclassificeerd | 8 stoffen (klassen 5.1, 6.1, 8) |
| CMR-stoffen | 3 (V₂O₅ Carc.1B, NaVO₃ Muta.2+Repr.2, elektrolyt Repr.2) |
| Milieugevaarlijk (H411) | 3 (V₂O₅, NaVO₃, elektrolyt) |
| Geaggregeerd niveau | C |
| Opslagvakken | 3 (CMR, Corrosief, Oxiderend) |
| Verplichte maatregelen | 60 (28 basis + 8 B + 14 C + 6 CMR + 4 milieu) |
| Seveso/BRZO | Niet van toepassing |

## 8.2 Prioriteerde Actielijst

| Nr | Prioriteit | Actie | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | CRITIEK | Realiseer Vak 1 (CMR) als volledig gesloten, afgescheiden opslagvoorziening | Q2 2026 |
| P2 | CRITIEK | Implementeer CMR-specifieke maatregelen: ademhalingsbescherming, medisch register | Q2 2026 |
| P3 | CRITIEK | Scheid zuren en basen binnen Vak 2 (fysieke barrière) | Q2 2026 |
| P4 | HOOG | Realiseer Vak 3 (oxiderend) met strikte scheiding van Vak 1 en Vak 2 | Q3 2026 |
| P5 | HOOG | Implementeer milieucompliance: opvangvoorziening + bluswateropvang voor H411-stoffen | Q3 2026 |
| P6 | HOOG | WBDBO-constructie Niveau C voor alle vakken (60 min dragend, 90 min brandscheiding) | Q3 2026 |
| P7 | MEDIUM | Update RI&E met alle 20 stoffen en CMR-risico's | Q3 2026 |
| P8 | MEDIUM | Training medewerkers: CMR-gevaren, PBM-voorschriften, calamiteitenprocedure | Q3 2026 |
| P9 | MEDIUM | VIB/SDS beschikbaar stellen voor alle 20 stoffen op locatie | Q3 2026 |
| P10 | LAAG | Herbele toetsing bij wijziging in stofhoeveelheden of toevoeging nieuwe stoffen | Continu |

## 8.3 Bronverwijzingen

[1] PGS 15:2025 — Publicatie 565, maart 2025. Rijksgids voor opslag van gevaarlijke stoffen.

[2] CLP-verordening (EG) Nr. 1272/2008, inclusief ATP-aanpassingen t/m 2025.

[3] Arbowet / Arbobesluit — Titel 3 (CMR-stoffen), Artikel 4.1c (blootstellingsbeperking).

[4] Wet milieubeheer / Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) — opslag gevaarlijke stoffen, milieuzorg.

[5] ADR 2025 — Bijlagen A en B, structuur indeling en verpakkingsvereisten.

[6] SDS Merck — Sodium metavanadate (CAS 13718-26-8), versie 2025.

[7] SDS ThermoFisher — Sodium metavanadate, versie 2025.

[8] SDS producent — Sodium aluminate oplossing (CAS 1302-42-7), versie 2025.

[9] SDS producent — Vanadium electrolyte (multi-component), versie 2025.

[10] SDS producent — Vanadium pentoxide (CAS 1314-62-1), versie 2025.

## 8.4 TierVerify — Verificatielog

| Check | Bron | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| Stoffenlijst 20 items | Meta-Dossier v5.0 | ✅ Geverifieerd | Alle 18 SDS + 2 List-only stoffen |
| ADR-classificatie 8 stoffen | SDS + ADR 2025 | ✅ Geverifieerd | Klassen 5.1, 6.1, 8 |
| CMR-classificatie | SDS Merck + CLP | ✅ Geverifieerd | 3 CMR-stoffen geïdentificeerd |
| H411 milieu | SDS | ✅ Geverifieerd | 3 stoffen met H411 |
| Correctie NaVO₃ H341 | SDS Merck | ✅ Toegepast | H341 (Muta. 2) toegevoegd |
| Correctie NaAlO₂ PG | SDS producent | ✅ Toegepast | PG III → PG II |
| Correctie elektrolyt H411 | SDS | ✅ Toegepast | H411 toegevoegd |
| Niveaubepaling | PGS 15:2025 Tabel 6 | ✅ Geverifieerd | Niveau C (CMR + aggregatie) |
| Scheiding 3 vakken | PGS 15:2025 + ADR | ✅ Geverifieerd | CMR / Corrosief / Oxiderend |
| Seveso/BRZO | Brzo 2015 | ✅ Geverifieerd | Niet van toepassing |

JvG Consultancy | Safety • Governance • Advisory | © 2026