PGS 15 KENNISDOSSIER

Opslag Gevaarlijke Stoffen

Phoenix Metals B.V.

PlantOne, Rotterdam Europoort

Versie 4.0 — 19 april 2026

Gebaseerd op PGS 15:2025, versie 1.0 (januari 2025)

Documentclassificatie: Vertrouwelijk — Intern gebruik

# Documentbeheer

| Parameter | Waarde |
| --- | --- |
| Documenttitel | PGS 15 Kennisdossier Opslag Gevaarlijke Stoffen — Phoenix Metals |
| Documentcode | D1 |
| Versie | 4.0 |
| Datum | 19 april 2026 |
| Auteur | J. van Gemert (HSEQ Consultant) |
| Bedrijfsnaam | Phoenix Metals B.V. |
| Locatie | PlantOne, Rotterdam Europoort |
| Status | Definitief |
| Classificatie | Vertrouwelijk — Intern |

## Versiehistorie

| Versie | Datum | Wijziging | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12-04-2026 | Initiële opzet Kennisdossier | JvG |
| 2.0 | 14-04-2026 | Uitbreiding H2-H4, PGS 15:2025 verfijning | JvG |
| 3.0 | 16-04-2026 | Herziening t.b.v. auditgereedheid | JvG |
| 4.0 | 19-04-2026 | Volledige herschrijving op basis van brondocumentanalyse | JvG |

# Managementsamenvatting

Dit kennisdossier beschrijft de toepassing van PGS 15:2025 (versie 1.0, januari 2025) op de opslag van gevaarlijke stoffen bij Phoenix Metals B.V., gevestigd op de PlantOne-locatie in Rotterdam Europoort. Phoenix Metals ontwikkelt een hydrometallurgisch proces voor de extractie van vanadium uit SARU-ash (reststroom uit ruwe-olieraffinage). Het bedrijf bevindt zich in de demo-fase met een maximale as-verwerking van 60 kg in een campagne van maximaal drie maanden.

De opgeslagen stoffen bestaan uit feedstock-chemicaliën (NaOH 50%, H₂SO₄ in diverse concentraties, aluminiumsulfaat, calciumoxide), SARU-ash (invoermateriaal met vanadium-, nikkel- en uraanverbindingen), het eindproduct vanadium-elektrolyt en diverse reststromen. De totale opgeslagen hoeveelheid in de demo-fase blijft ruim onder de 2.500 kg-grens per ADR-klasse.

## Kernbevindingen

Veiligheidsniveau: Basisveiligheidsniveau volstaat voor alle opgeslagen stoffen. H₂SO₄ en NaOH zijn ADR-klasse 8, VG II, onbrandbaar. Vanadiumoplossingen vallen onder ADR-klasse 9. Bij dedicated opslag van onbrandbare stoffen is geen aanvullend veiligheidsniveau vereist.

Scheidingseis: H₂SO₄ (zuur) en NaOH (base) vormen een onverenigbare combinatie en moeten in afzonderlijke vakken of opslagvoorzieningen worden opgeslagen (PGS 15:2025, Bijlage E).

Wbdbo: Geen Wbdbo-eis bij dedicated opslag van onbrandbare ADR-8 VG II/III stoffen.

Opvangcapaciteit: 110% van de grootste verpakking of 10% van de totale inhoud, waarbij de hoogste waarde geldt.

BRZO 2020: Niet van toepassing op de demo-fase. De opgeslagen hoeveelheden liggen ver onder de drempelwaarden uit Bijlage I van het BRZO 2020.

Straling: SARU-ash bevat van nature voorkomende radionucliden (U-238-reeks). Bij <1.000 kg bewerking is het proces intrinsiek veilig (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, art. 3.17).

# 1. PGS 15:2025 — Basis

## 1.1 Wat is PGS 15

PGS 15 is de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen-richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De richtlijn is op 1 januari 2025 volledig herzien (PGS 15:2025, versie 1.0) en vervangt de eerdere versie uit 2005. PGS 15 geeft voorschriften voor de inrichting, exploitatie en beheer van opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen in verpakking (vaten, IBC's, jerrycans, gasflessen en dergelijke).

De herziene PGS 15:2025 introduceert een nieuw classificatiesysteem met vier veiligheidsniveaus (basis, A, B, C), gebaseerd op stofeigenschappen en opgeslagen hoeveelheden. Daarnaast zijn de maatregelen herziet en waar mogelijk geharmoniseerd met het Bouwbesluit (Bbl) en de Omgevingswet.

## 1.2 Waarom relevant voor Phoenix Metals

Phoenix Metals slaat gevaarlijke stoffen op (NaOH, H₂SO₄, vanadiumverbindingen) die vallen binnen het toepassingsgebied van PGS 15. Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) verbindt PGS 15 als standaard aan vergunningsvoorwaarden voor opslag van gevaarlijke stoffen. Naleving van PGS 15 is daarom een wettelijke vereiste voor de vergunning van Phoenix Metals.

## 1.3 Overgangsregeling

PGS 15:2025 kent een overgangsregeling voor bestaande opslagvoorzieningen die onder de oude PGS 15 (2005) waren ingericht. Voor Phoenix Metals, als nieuwe inrichting, geldt PGS 15:2025 onverkort vanaf de ingebruikname. Er is geen sprake van een overgangssituatie.

## 1.4 Relatie met andere regelgeving

| Regelgeving | Relatie met PGS 15 |
| --- | --- |
| Omgevingswet / Bal | PGS 15 is aangewezen als standaardgood practice (art. 4.1012 Bal). Vergunningverleners toetsen op PGS 15. |
| BRZO 2020 | PGS 15-maatregelen zijn onderdeel van het veiligheidsbeheerssysteem bij BRZO-bedrijven. Voor Phoenix Metals demo-fase: BRZO niet van toepassing. |
| Arbeidsomstandighedenwet | PGS 15 voorziet in arbeidsveiligheidsmaatregelen (PBM's, ventilatie, instructie). Aanvullend: Arbobesluit hoofdstuk 4 (gevaarlijke stoffen). |
| Wet milieubeheer / Wm | Opvang van lekkage en bluswater voorkomt bodem- en waterverontreiniging. Verankerd in PGS 15 M29-M32. |
| CLP-verordening (EG 1272/2008) | Indeling en etikettering van stoffen. PGS 15 gebruikt CLP-classificatie als input voor veiligheidsniveau-bepaling. |
| REACH (EG 1907/2006) | Verplichting tot beschikbaarheid van veiligheidsinformatiebladen (VIB/SDS). PGS 15 eist actuele VIB's (M137). |
| Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming | Relevant voor SARU-ash met van nature voorkomende radionucliden. Apart van PGS 15. |

## 1.5 Toepasselijkheid op Phoenix Metals

PGS 15:2025 is van toepassing op Phoenix Metals omdat:

Het bedrijf meer dan de ondergrens aan gevaarlijke stoffen opslaat (ADR-klasse 8, ondergrens 250 kg).

De stoffen zijn ingedeeld als ADR-klasse 8 (bijtend) en ADR-klasse 9 (milieugevaarlijk).

Opslag vindt plaats in een opslagvoorziening (rack lab) binnen een bedrijfsterrein.

De totale opgeslagen hoeveelheid in de demo-fase bedraagt circa 300 L vloeistof en 60 kg ash. Hiermee blijft Phoenix Metals ruim onder de grenswaarden die leiden tot hogere veiligheidsniveaus. Het basisveiligheidsniveau volstaat.

# 2. Opslagstoffen Inventarisatie

## 2.1 Feedstock-chemicaliën

| # | Stof | CAS-nr. | ADR-klasse | UN-nr. | VG | Hoeveelheid | Verpakking | Locatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NaOH 50% oplossing | 1310-73-2 | 8 | 1824 | II | 4×25L = 100L | Jerrycan | Rack lab |
| 2 | H₂SO₄ 75% | 7664-93-9 | 8 | 1830 | II | 3×10L = 30L | Jerrycan | Rack lab |
| 3 | H₂SO₄ 50% | 7664-93-9 | 8 | 1830 | II | 7×10L = 70L | Jerrycan | Rack lab |
| 4 | H₂SO₄ 25% | 7664-93-9 | 8 | 1830 | II | 4×25L = 100L | Jerrycan | Rack lab |
| 5 | Aluminiumsulfaat | 7784-31-8 | N/A | — | — | 2×2,5kg = 5kg | Canister | Rack lab |
| 6 | Calciumoxide | 1305-78-8 | N/A | — | — | 2×5kg = 10kg | Canister | Rack lab |

## 2.2 SARU-ash (invoermateriaal)

SARU-ash (Soot Ash Removal Unit reststroom) is het invoermateriaal voor het vanadiumextractieproces. Het betreft een mengsel uit ruwe-olieraffinage met de volgende samenstelling:

| Component | Beschrijving | Relevantie |
| --- | --- | --- |
| Natriummetavanadaat (NaVO₃) | Hoofdbestanddeel, vanadiumbron | ADR-klasse 9 (UN 3082) |
| Trinatriumorthovanadaat | Secundair vanadiumbestanddeel | ADR-klasse 9 |
| Nikkeloxide (NiO) | Zware metaalverontreiniging | CMR-cat. 2 (verdenking kankerverwekkend) |
| U-238-reeks radionucliden | Van nature voorkomend (NORM) | Besluit stralingsbescherming |
| Pb-210 | Hoogste specifieke activiteit (2,42 Bq/g) | Vrijstellingswaarde: 10 Bq/g |

Demo-fase parameters:

Maximale totale ash-verwerking: ≤60 kg

Batchgrootte: 3,5 kg per batch

Campagneduur: ≤3 maanden

Locatie: PlantOne Rotterdam (havengebied)

## 2.3 Eindproduct: vanadium-elektrolyt

Het eindproduct is een V(III/V⁴⁺) gemengde vanadium-elektrolyt, geschikt voor gebruik in vanadium-redoxflowbatterijen (VRFB). De elektrolyt bevat vanadiumsulfaat in zwavelzuur oplossing (typisch 1,6-2,0 M V in 2-3 M H₂SO₄). Classificatie: waarschijnlijk ADR-klasse 9 (UN 3082, milieugevaarlijk) in combinatie met klasse 8 (bijtend). Exacte classificatie volgt uit SDS van het eindproduct.

## 2.4 Reststromen

| Reststroom | Beschrijving | Hoeveelheid (demo) | Classificatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Filter cake | Residu na filtratie (nikkel, onopgelost) | ~1-2 kg/batch | Afvalstof — te classificeren |
| Filtraten | Vloeibare fracties na filtratiestappen | ~5-10 L/batch | ADR 8/9 — te classificeren |
| Spoelwater | Demi-water mengsels | ~2-5 L/batch | Afvalstof — te classificeren |

## 2.5 CLP-indeling en GHS-pictogrammen

| Stof | CLP H-zinnen (relevant) | GHS-pictogrammen |
| --- | --- | --- |
| NaOH 50% | H314 (veroorkaakt ernstige huidletsel en oogletsel) | GHS05 (bijtend), GHS07 |
| H₂SO₄ 75% | H314, H290 (kan bijtend zijn voor metalen) | GHS05 |
| H₂SO₄ 50% | H314, H290 | GHS05 |
| H₂SO₄ 25% | H290 (minder bijtend, meer irriterend) | GHS05 (mogelijk GHS07) |
| Aluminiumsulfaat | H302, H315, H319 (licht irriterend) | GHS07 |
| Calciumoxide | H315, H318, H335 (irriterend, oogletsel) | GHS05, GHS07 |
| SARU-ash (mengsel) | H351 (CMR cat. 2 — NiO), H410 (milieugevaarlijk) | GHS08, GHS09 |
| Vanadium-elektrolyt | H302, H315, H319, H410 | GHS07, GHS09 (t.b.v.) |

# 3. Risicoklasse Bepaling

## 3.1 PGS 15:2025 Classificatiemethode

PGS 15:2025 hanteert een viertraps veiligheidsniveausysteem: basis, A, B en C. Het vereiste niveau wordt bepaald door: (1) de eigenschappen van de opgeslagen stoffen (ADR-klasse, verpakkingsgroep, vlampunt, bijkomende gevaren) en (2) de totale opgeslagen hoeveelheid per stofklasse. De classificatie volgt de tabellen 6 en 7 uit PGS 15:2025 (§4).

## 3.2 Bepaling per stofcategorie

### 3.2.1 ADR-klasse 8 — Bijtende stoffen (NaOH, H₂SO₄)

NaOH 50% en H₂SO₄ (25/50/75%) zijn ingedeeld als ADR-klasse 8, verpakkingsgroep II. Deze stoffen zijn onbrandbaar en niet brandonderhoudend. Volgens PGS 15:2025, Tabel 6, geldt voor ADR-klasse 8, VG II/III, onbrandbaar:

Geen aanvullend veiligheidsniveau vereist

Alleen basisveiligheidsniveau van toepassing

Onafhankelijk van de opgeslagen hoeveelheid (zolang dedicated opslag)

### 3.2.2 ADR-klasse 9 — Milieugevaarlijke stoffen (vanadiumoplossingen)

Vanadiumoplossingen (UN 3082, classificatiecode M6/M7) vallen onder ADR-klasse 9. Onbrandbare/niet brandonderhoudende ADR-9 stoffen vereisen eveneens alleen basisveiligheidsniveau.

### 3.2.3 CMR-houdende stoffen (SARU-ash met nikkeloxide)

SARU-ash bevat nikkeloxide (NiO), verdacht van kankerverwekkendheid (CMR-categorie 2). PGS 15:2025 kent specifieke eisen voor CMR-stoffen. De totale hoeveelheid CMR-houdend materiaal in de demo-fase bedraagt maximaal 60 kg, wat onder de ondergrens van 25 kg per individuele CMR-stof uitkomt wanneer rekening gehouden wordt met het percentage NiO in het mengsel (typisch <10%). Bij mengselbenadering kan de CMR-ondergrens wel van toepassing zijn — dit vereist nadere beoordeling op basis van de SDS van de ash.

## 3.3 Invloed van hoeveelheden

| Parameter | Demo-fase | Commercieel (indicatief) |
| --- | --- | --- |
| Totale H₂SO₄ | ~200 L (~330 kg) | Potentieel >2.500 kg |
| Totale NaOH | ~100 L (~140 kg) | Potentieel >2.500 kg |
| SARU-ash | ≤60 kg | Tonnen |
| Grenswaarde veiligheidsniveau A/C | 2.500 kg per ADR-klasse | Kan overschreden worden |
| Veiligheidsniveau demo | Basis | Mogelijk A of C |

## 3.4 Conclusie risicoklasse

Demo-fase: Alle opgeslagen stoffen vallen onder basisveiligheidsniveau. De totale hoeveelheid per ADR-klasse blijft ruim onder de 2.500 kg-grens. Dedicated opslag van onbrandbare bijtende stoffen (ADR-8 VG II/III) vereist geen Wbdbo en geen aanvullende brandmaatregelen.

Commerciële fase: Bij opschaling naar commercieel productieniveau (>2.500 kg per ADR-klasse) wordt het relevante veiligheidsniveau van toepassing. Dit vereist een herbeoordeling van het volledige PGS 15-dossier.

# 4. Opslageisen

## 4.1 Eisen per risicoklasse — Basisveiligheidsniveau

Aangezien Phoenix Metals in de demo-fase uitsluitend basisveiligheidsniveau hoeft te realiseren, zijn hieronder de basismaatregelen samengevat. Bij opschaling gelden aanvullende eisen.

| Maatregelgebied | Vereiste (basis) | PGS 15 ref. |
| --- | --- | --- |
| Brandwerendheid (Wbdbo) | Geen eis bij dedicated onbrandbare opslag | M21 |
| Opvangcapaciteit | 110% grootste verpakking óf 10% totaal (wat meer is) | M30 |
| Maximum oppervlak | 1.000 m² (<20.000 kg) | M15 |
| Verdieping | Geen beperking voor onbrandbare ADR-8/9 | M17 |
| Constructie | Dragende constructie bestand tegen opgeslagen stoffen | M24-M27 |
| Brandblusmiddelen | Min. twee 6 kg poederblussers of equivalent | M95 |
| Ontstekingsbronnen | Rook- en vuurverbod binnen 2 m | M68, M134 |
| Toegang | Alleen bevoegd en deskundig personeel | M36 |
| Signalering | ADR-etiketten (min. 20×20 cm), verbodsborden | M135-M136 |
| Ventilatie | Adequate ventilatie bij dampvorming | M35 |
| Vrije ruimte | 2 m tot andere activiteiten | M21 |

## 4.2 Segregatie — Onverenigbare combinaties

KRITIEKE SCHEIDINGSEIS: H₂SO₄ (zuur) en NaOH (base) vormen een onverenigbare combinatie binnen ADR-klasse 8. Bij gelijktijdig vrijkomen ontstaat een sterk exotherme reactie met hitteontwikkeling, spatten en vrijkomen van bijtende dampen. PGS 15:2025, Bijlage E, schrijft voor dat zuren en basen gescheiden worden opgeslagen.

| Combinatie | Scheiding vereist? | Methode | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| H₂SO₄ + NaOH | JA — VERPLICHT | Vakscheiding of apart vak | Zuur + base = exotherme reactie |
| H₂SO₄ + vanadiumoplossing | Nee (beoordeling nodig) | Vakscheiding aanbevolen | Controleer SDS op reactieve interacties |
| NaOH + vanadiumoplossing | Beoordeling nodig | Vakscheiding aanbevolen | NaOH reageert met amfotere metalen |
| H₂SO₄ + brandbare stoffen | JA | Vakindeling | Kan oxideren/reageren |
| NaOH + aluminium | JA | Vakscheiding | NaOH reageert met amfotere metalen |
| Aluminiumsulfaat + calciumoxide | Nee | — | Geen onverenigbaarheid |

## 4.3 Specifieke eisen bijtende stoffen (ADR-klasse 8)

Materialen opvangvoorziening: Moet bestand zijn tegen de bijtende stof. Geen onbeschermde metalen opvang bij H₂SO₄. PP-gelined of kunststof opvangbakken aanbevolen.

Neutralisatiemiddelen: Beschikbaar bij opslag. Voor H₂SO₄: natriumcarbonaat (soda). Voor NaOH: citroenzuur of verdunde azijnzuuroplossing.

Condenscorrosie: Bij buitenopslag rekening houden met condensvorming en corrosie aan verpakkingen en constructie. Binnenopslag verdient de voorkeur.

Inspectie verpakkingen: Bij ontvangst en periodiek: controle op beschadigingen, corrosie, lekkage. Gebreken direct verhelpen (M45).

## 4.4 Specifieke eisen CMR-houdende stoffen (SARU-ash)

SARU-ash bevat nikkeloxide (CMR-categorie 2). Bij opslag van CMR-houdende stoffen gelden de volgende aanvullende eisen:

Gesloten opslag (stofvrij) — ash mag niet verstuiven

Afzonderlijke opslag van levensmiddelen en consumentenproducten

Registratie van blootstelling (arbeidshygiëne)

Specifieke PBM's: FFP3-masker bij hantering, handschoenen, veiligheidsbril

RI&E moet CMR-risico's expliciet behandelen

## 4.5 Opslag in jerrycans (huidige situatie)

In de demo-fase worden alle vloeistoffen opgeslagen in jerrycans (10L en 25L) op een rack in het lab. Dit is toegestaan onder PGS 15:2025 mits:

De jerrycans ADR-conform zijn (UN-gekeurd)

De opslaglocatie voldoet aan de basismaatregelen (opvang, signalering, toegangsbeperking)

De werkvoorraad-regel wordt nageleefd: max. 1 aangebroken + 1 nieuwe verpakking per stof in de nabijheid van het werk

Zuren en basen fysiek gescheiden zijn op het rack

# 5. BRZO & Vergunningen

## 5.1 BRZO 2020 toepasselijkheid

Het Besluit risico's zware ongevallen 2020 (BRZO 2020) is de nationale implementatie van de Seveso III-richtlijn. Het BRZO is van toepassing op inrichtingen waar bepaalde gevaarlijke stoffen in hoeveelheden boven de drempelwaarden uit Bijlage I aanwezig zijn.

Voor Phoenix Metals in de demo-fase geldt:

| Stof/categorie | BRZO Bijlage I drempelwaarde | Phoenix Metals demo-fase | BRZO van toepassing? |
| --- | --- | --- | --- |
| Zwavelzuur (H₂SO₄) | 1.000 ton (cat. E1) | ~330 kg | Nee |
| Natriumhydroxide (NaOH) | Niet in Bijlage I (cat. E1) | ~140 kg | Nee |
| Vanadiumverbindingen | Niet specifiek in Bijlage I | <10 kg V | Nee |
| Nikkeloxide (NiO) | Acuut toxisch / CMR: lagere drempels | <6 kg (in ash) | Nee |
| Totale gevaarlijke stoffen | 50-200 ton (cat. P8/P9) | <500 kg totaal | Nee |

Conclusie: BRZO 2020 is niet van toepassing op de demo-fase van Phoenix Metals. Alle hoeveelheden liggen minimaal een factor 100-1000 onder de laagste drempelwaarden. Bij opschaling naar commerciële productie moet de BRZO-toepasselijkheid opnieuw beoordeeld worden.

## 5.2 Vergunningsplicht (Wm/Wabo/Omgevingswet)

De opslag van gevaarlijke stoffen door Phoenix Metals valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en vereist een omgevingsvergunning. De vergunningvoorwaarden zullen PGS 15:2025 als norm hanteren. De vergunningaanvraag wordt (mede) gebaseerd op de inventarisatie en maatregelen uit dit kennisdossier.

## 5.3 Relatie met PGS 15 in vergunning

In de omgevingsvergunning wordt PGS 15:2025 aangemerkt als standaardgood practice. Dit betekent dat het bevoegd gezag (gemeente Rotterdam / DCMR) verwacht dat Phoenix Metals de maatregelen uit PGS 15:2025 implementeert, tenzij gelijkwaardige alternatieven worden aangetoond (PGS 15:2025, hoofdstuk 8). Dit kennisdossier dient als basisdocument voor de vergunningsaanvraag.

# 6. Veiligheidsmaatregelen

## 6.1 Primaire maatregelen

| Maatregel | Specificatie | Status |
| --- | --- | --- |
| Gesloten opslag | Alle stoffen in gesloten verpakking; ash in afgesloten containers | ✓ |
| Lekbeker/opvang | PP-lined opvangbak onder rack; 110% grootste jerrycan = 27,5 L | Te realiseren |
| Ventilatie | Mechanische ventilatie in lab-ruimte (minimaal 6×/uur bij lekkage) | Voorhanden |
| Segregatie zuur/base | H₂SO₄ en NaOH in gescheiden vakken op rack | Te realiseren |
| Verpakkingcontrole | Inspectie bij ontvangst + periodiek (maandelijks) | Procedure vereist |
| Signalering | ADR-etiket 8 op rack; CLP-pictogrammen; rook-/vuurverbod | Te realiseren |

## 6.2 Secundaire maatregelen

| Maatregel | Specificatie | Status |
| --- | --- | --- |
| Brandblusmiddelen | Min. twee 6 kg poederblussers in nabijheid opslag | Voorhanden (PlantOne) |
| Lekkagedetectie | Visuele inspectie; evt. pH-indicator in opvangbak | Te beoordelen |
| Calamiteitenplan | Als onderdeel van PlantOne-caliteitenplan + eigen invulling | In ontwikkeling |
| Nooddouche / oogspoel | Bereikbaar binnen 10 seconden van opslaglocatie | Voorhanden (PlantOne) |
| Bluswateropvang | Basisniveau: opvang in lekbeker voldoende | Voldoet |

## 6.3 Organisatorische maatregelen

| Maatregel | Beschrijving | Referentie |
| --- | --- | --- |
| HZS-plan | Hulpverlening in samenspraak met veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond | Wet veiligheidsregio's art. 25 |
| RI&E | Risico-inventarisatie incl. gevaarlijke stoffen, CMR, straling | Arbowet art. 5 |
| Werkplekinstructie | Instructiekaarten per stof: gevaren, PBM's, lekkageprocedure | PGS 15 M120 |
| Stoffenregister | Actuele lijst opgeslagen stoffen incl. SDS-referenties | PGS 15 M116 |
| Calamiteiteninstructie | Zichtbaar bij opslag: contactgegevens, eerste maatregelen | PGS 15 M121 |
| Training | Periodieke instructie medewerkers (min. jaarlijks) | PGS 15 §7.4.3 |
| Plattegrond | Actuele opslagplattegrond beschikbaar voor brandweer | PGS 15 M116 |

## 6.4 PBM's bij omgang met opgeslagen stoffen

| Stofgroep | Handschoenen | Oogbescherming | Kleding | Adembescherming |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NaOH 50% | PVC/nitril (bijtbestendig) | Veiligheidsbril + face shield | Zuurbestendig pak/schort | Niet standaard (bij dampen: FFP2) |
| H₂SO₄ (25-75%) | PVC/nitril (zuurbestendig) | Veiligheidsbril + face shield | Zuurbestendig pak/schort | Niet standaard (bij dampen: FFP2) |
| SARU-ash | Nitril handschoenen | Veiligheidsbril | Beschermende kleding | FFP3 (stofvormig, CMR) |
| Vanadium-elektrolyt | Nitril/PVC handschoenen | Veiligheidsbril | Labjas + schort | Bij verneveling: FFP2 |

# 7. Concrete Actielijst

## 7.1 Demo-fase (huidig)

| # | Actie | Prioriteit | Termijn | Verantwoordelijke | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opvangbak plaatsen onder chemie-rack (110% grootste verpakking) | Hoog | Voor start demo | HSE Manager | Open |
| 2 | Scheiding zuur/base op rack realiseren (fysieke afscheiding) | Hoog | Voor start demo | HSE Manager | Open |
| 3 | ADR-etiketten (klasse 8 + 9) aanbrengen op opslaglocatie | Hoog | Voor start demo | HSE Manager | Open |
| 4 | Verbodsbord "Roken en open vuur verboden" plaatsen | Hoog | Voor start demo | HSE Manager | Open |
| 5 | Neutralisatiemiddelen (soda + citroenzuur) beschikbaar stellen | Hoog | Voor start demo | HSE Manager | Open |
| 6 | Absorptiemateriaal (universeel + zuurbestendig) beschikbaar stellen | Midden | Voor start demo | HSE Manager | Open |
| 7 | Lekkage-instructie opstellen en zichtbaar ophangen | Hoog | Voor start demo | HSE Manager | Open |
| 8 | Stoffenregister actualiseren incl. SDS-referenties | Midden | Voor start demo | HSE Manager | Open |
| 9 | Calamiteiteninstructie opstellen (incl. contactgegevens) | Hoog | Voor start demo | HSE Manager | Open |
| 10 | PBM-matrix finaliseren en distribueren | Midden | Voor start demo | HSE Manager | Open |
| 11 | RI&E actualiseren met PGS 15-maatregelen | Midden | Week 1 demo | HSE Manager | Open |
| 12 | Oprichting plattegrond opslaglocatie voor brandweer | Laag | Week 2 demo | HSE Manager | Open |
| 13 | Stralingsbeoordeling SARU-ash (SBD Van Driel BV) | Hoog | Voor start demo | HSE Manager | Open |
| 14 | Werkplekinstructiekaarten per stofgroep opstellen | Midden | Week 1 demo | HSE Manager | Open |
| 15 | Brandblusmiddelen controleren (type + locatie) | Midden | Voor start demo | HSE Manager | Open |

## 7.2 Commerciële fase (toekomstig)

| # | Actie | Prioriteit | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PGS 15-risicoklasse herbeoordelen bij >2.500 kg per ADR-klasse | Hoog | Kan leiden tot veiligheidsniveau A of C |
| 2 | BRZO-toepasselijkheid herbeoordelen | Hoog | Bij opschaling naar tonnenniveau |
| 3 | VBB-installatie ontwerpen (indien veiligheidsniveau A) | Hoog | PGS 14 UPD vereist |
| 4 | Wbdbo berekenen en realiseren (indien vereist) | Hoog | NEN 6068 |
| 5 | Bluswateropvang voorzien (100% bij ADR-9 in veiligheidsniveau A) | Midden | Milieugevaarlijke stoffen |
| 6 | Tankopslag conform PGS 15 aanleggen | Midden | Nieuwe tanks: zie plant layout |
| 7 | Scenariostudie uitvoeren (PGS 15 §7.7) | Midden | Voor grotere hoeveelheden |
| 8 | HZS-overleg met veiligheidsregio actualiseren | Midden | Bij wijziging inrichting |

# 8. Bronverwijzingen

## 8.1 PGS 15:2025

[1] PGS 15:2025, versie 1.0 (januari 2025) — Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. URL: publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

[2] PGS 15:2025, §4 — Opslagclassificaties en veiligheidsniveaus (Tabellen 6, 7)

[3] PGS 15:2025, §5 — Bouwkundige eisen en brandwerendheid (Wbdbo)

[4] PGS 15:2025, Bijlage E — Onverenigbare combinaties

[5] PGS 15:2025, M21, M29, M30, M35, M45, M85, M95, M115-M121, M135-M137 — Specifieke maatregelen

## 8.2 BRZO & Wetgeving

[1] Besluit risico's zware ongevallen 2020 (BRZO 2020), Stb. 2015, 373

[2] Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), art. 3.27, 4.1012

[3] Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) — brandcompartimentering

[4] Arbeidsomstandighedenwet, art. 5 (RI&E)

[5] Arbobesluit, hoofdstuk 4 — Gevaarlijke stoffen

[6] Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, art. 2.2, 3.17, 3.20

[7] CLP-verordening (EG) 1272/2008

[8] REACH (EG) 1907/2006

## 8.3 Normen

[1] NEN 6068 — Bepaling weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag

[2] NEN 6069 — Brandwerendheid van constructies

[3] NEN 6063 — Bepaling brandgedrag van dakconstructies

[4] NEN 2535 — Branddetectieinstallaties

[5] NEN-EN 14470-1/2 — Brandveiligheidsopslagkasten

[6] NEN-EN-ISO 20560 — Signalering leidingen en tanks

[7] NEN-EN-ISO 7010 — Veiligheidskleuren en veiligheidstekens

## 8.4 Phoenix Metals brondocumenten

[1] Registration Chemicals — MASTER v2.1.0 (29 november 2024)

[2] Fact sheet Ash v1.0 (LM van Langen, november 2024)

[3] Demo Process VR — Procesbeschrijving (28 stappen)

[4] Plant Layout — Schaal 1:75 (A1)

[5] PBM Matrix Phoenix Metals Draft 1

[6] Overzicht Relatie BRZO Elementen en VBS

[7] Phoenix Metals Bedrijfsomschrijving (HSE Manager sollicitatie)

# Kolofon

Dit document is samengesteld door J. van Gemert, HSEQ Consultant, in opdracht van Phoenix Metals B.V. Alle informatie is gebaseerd op openbaar toegankelijke brondocumenten, PGS 15:2025 en bedrijfsdocumentatie van Phoenix Metals.

© 2026 Phoenix Metals B.V. — Alle rechten voorbehouden. Dit document is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor intern gebruik.