PGS 15 KENNISDOSSIER

Opslag Gevaarlijke Stoffen

Phoenix Metals B.V.

PlantOne, Rotterdam Europoort

Versie 5.0 — 6 mei 2026

Gebaseerd op PGS 15:2025, versie 1.0 (januari 2025)

Documentclassificatie: Vertrouwelijk — Intern gebruik

# Documentbeheer

| Parameter | Waarde |
| --- | --- |
| Documenttitel | PGS 15 Kennisdossier Opslag Gevaarlijke Stoffen — Phoenix Metals |
| Documentcode | D1 |
| Versie | 5.0 |
| Datum | 6 mei 2026 |
| Auteur | J. van Gemert (HSEQ Consultant) |
| Bedrijfsnaam | Phoenix Metals B.V. |
| Locatie | PlantOne, Rotterdam Europoort |
| Status | Definitief |
| Classificatie | Vertrouwelijk — Intern |

## Versiehistorie

| Versie | Datum | Wijziging | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12-04-2026 | Initiële opzet Kennisdossier | JvG |
| 2.0 | 14-04-2026 | Uitbreiding H2-H4, PGS 15:2025 verfijning | JvG |
| 3.0 | 16-04-2026 | Herziening t.b.v. auditgereedheid | JvG |
| 4.0 | 19-04-2026 | Volledige herschrijving op basis van brondocumentanalyse | JvG |
| 5.0 | 06-05-2026 | Update naar 20 stoffen (slag chemicals pilot plant); correcties NaVO₃ H341, NaAlO₂ H290+ADR PG II, elektrolyt H411; ADR 5.1/6.1/8; CMR V₂O₅ | JvG |

# Managementsamenvatting

Dit kennisdossier beschrijft de toepassing van PGS 15:2025 (versie 1.0, januari 2025) op de opslag van gevaarlijke stoffen bij Phoenix Metals B.V., gevestigd op de PlantOne-locatie in Rotterdam Europoort. Phoenix Metals ontwikkelt een hydrometallurgisch proces voor de extractie van vanadium uit Steelmaking Slag (reststroom uit ruwe-olieraffinage). Het bedrijf bevindt zich in de demo-fase met een maximale as-verwerking van 60 kg in een campagne van maximaal drie maanden.

De opgeslagen stoffen omvatten 5 input chemicals (zwavelzuur 25%, waterstofperoxide 30%, natriumpersulfaat, zoutzuur 20%, steelmaking slag), 5 intermediairen (natriummetavanadaat, trinatriumorthovanadaat, calciumsulfaat/silica, natriumsulfaat, filter cake) en 10 eindproducten (V₂O₅, vanadium-elektrolyt, NaAlO₂-oplossing, Ca(OH)₂, MnO₂, Na₃PO₄, Fe₂O₃, silica, Mg(OH)₂, NaVO₃-oplossing). ADR-klassen: 5.1, 6.1 en 8 [1][3].

## Kernbevindingen

Veiligheidsniveau: Basisveiligheidsniveau volstaat voor de demo-fase. De 8 ADR-stoffen vallen in klassen 5.1 (H₂O₂ 30%, Na₂S₂O₈), 6.1 (NaVO₃, V₂O₅) en 8 (H₂SO₄ 25%, HCl 20%, NaAlO₂, V-elektrolyt). Alle hoeveelheden <2.500 kg per klasse.

Scheidingseis: Zuren (H₂SO₄, HCl) en basen (NaAlO₂) zijn onverenigbaar. Oxiderende stoffen (H₂O₂, Na₂S₂O₈) gescheiden van brandbaren. V₂O₅/NaVO₃ gescheiden van voedsel.

Wbdbo: Geen Wbdbo-eis bij dedicated opslag van onbrandbare ADR-stoffen (klassen 5.1, 6.1, 8) in de demo-fase.

Opvangcapaciteit: 110% grootste verpakking óf 10% totaal. Voor H411-stoffen (V₂O₅, NaVO₃, elektrolyt) extra aandacht voor milieuzorg.

BRZO 2020: Niet van toepassing op de demo-fase. De opgeslagen hoeveelheden liggen ver onder de drempelwaarden uit Bijlage I van het BRZO 2020.

CMR: V₂O₅ = Carc. 1B (H350), Muta. 2 (H341), Repr. 2 (H361fd); NaVO₃ = Muta. 2, Repr. 2; elektrolyt = Repr. 2. Milieugevaar: H411-stoffen (V₂O₅, NaVO₃, elektrolyt) vereisen milieuzorgmaatregelen.

# 1. PGS 15:2025 — Basis

## 1.1 Wat is PGS 15

PGS 15 is de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen-richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De richtlijn is op 1 januari 2025 volledig herzien (PGS 15:2025, versie 1.0) en vervangt de eerdere versie uit 2005. PGS 15 geeft voorschriften voor de inrichting, exploitatie en beheer van opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen in verpakking (vaten, IBC's, jerrycans, gasflessen en dergelijke).

De herziene PGS 15:2025 introduceert een nieuw classificatiesysteem met vier veiligheidsniveaus (basis, A, B, C), gebaseerd op stofeigenschappen en opgeslagen hoeveelheden. Daarnaast zijn de maatregelen herziet en waar mogelijk geharmoniseerd met het Bouwbesluit (Bbl) en de Omgevingswet.

## 1.2 Waarom relevant voor Phoenix Metals

Phoenix Metals slaat gevaarlijke stoffen op (H₂SO₄, HCl, H₂O₂, natriumpersulfaat, natriumaluminaat, vanadiumverbindingen) in ADR-klassen 5.1, 6.1 en 8 die vallen binnen het toepassingsgebied van PGS 15.

## 1.3 Overgangsregeling

PGS 15:2025 kent een overgangsregeling voor bestaande opslagvoorzieningen die onder de oude PGS 15 (2005) waren ingericht. Voor Phoenix Metals, als nieuwe inrichting, geldt PGS 15:2025 onverkort vanaf de ingebruikname. Er is geen sprake van een overgangssituatie.

## 1.4 Relatie met andere regelgeving

| Regelgeving | Relatie met PGS 15 |
| --- | --- |
| Omgevingswet / Bal | PGS 15 is aangewezen als standaardgood practice (art. 4.1012 Bal). Vergunningverleners toetsen op PGS 15. |
| BRZO 2020 | PGS 15-maatregelen zijn onderdeel van het veiligheidsbeheerssysteem bij BRZO-bedrijven. Voor Phoenix Metals demo-fase: BRZO niet van toepassing. |
| Arbeidsomstandighedenwet | PGS 15 voorziet in arbeidsveiligheidsmaatregelen (PBM's, ventilatie, instructie). Aanvullend: Arbobesluit hoofdstuk 4 (gevaarlijke stoffen). |
| Wet milieubeheer / Wm | Opvang van lekkage en bluswater voorkomt bodem- en waterverontreiniging. Verankerd in PGS 15 M29-M32. |
| CLP-verordening (EG 1272/2008) | Indeling en etikettering van stoffen. PGS 15 gebruikt CLP-classificatie als input voor veiligheidsniveau-bepaling. |
| REACH (EG 1907/2006) | Verplichting tot beschikbaarheid van veiligheidsinformatiebladen (VIB/SDS). PGS 15 eist actuele VIB's (M137). |
| Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming | Relevant indien NORM in slag — controle noodzakelijk bij opschaling |

## 1.5 Toepasselijkheid op Phoenix Metals

PGS 15:2025 is van toepassing op Phoenix Metals omdat:

Het bedrijf meer dan de ondergrens aan gevaarlijke stoffen opslaat (ADR-klassen 5.1, 6.1, 8; ondergrens 250 kg per klasse).

De stoffen zijn ingedeeld in ADR-klassen 5.1 (oxiderend), 6.1 (toxisch) en 8 (bijtend).

Opslag vindt plaats in een opslagvoorziening (rack lab) binnen een bedrijfsterrein.

De totale opgeslagen hoeveelheid in de demo-fase bedraagt circa 200 L vloeistof en 60 kg steelmaking slag. Hiermee blijft Phoenix Metals ruim onder de grenswaarden voor verhoogde veiligheidsniveaus (2.500 kg per ADR-klasse).

# 2. Opslagstoffen Inventarisatie

## 2.1 Feedstock-chemicaliën

| # | Stof | CAS-nr. | ADR-klasse | UN-nr. | VG | Hoeveelheid | Verpakking | Locatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Steelmaking slag (poeder) | 65996-71-6 | N/A | — | — | ≤60 kg | Big bag | Rack lab |
| 2 | Zwavelzuur 25% (3M) | 7664-93-9 | 8 | 2796 | II | 4×25L = 100L | Jerrycan | Rack lab |
| 3 | Waterstofperoxide 30% | 7722-84-1 | 5.1(8) | 2014 | II | 4×10L = 40L | Jerrycan | Rack lab |
| 4 | Natriumpersulfaat | 7775-27-1 | 5.1 | 1505 | III | 2×5kg = 10kg | Canister | Rack lab |
| 5 | Zoutzuur 20% | 7647-01-0 | 8 | 1789 | II | 2×10L = 20L | Jerrycan | Rack lab |
| 6 | Calciumsulfaat/silica (mengsel) | 10101-41-4 / 112945-52-5 | N/A | — | — | ~5 kg/batch | Container | Rack lab |
| 7 | Natriumsulfaat decahydraat | 7727-73-3 | N/A | — | — | ~3 kg/batch | Container | Rack lab |
| 8 | Trinatriumorthovanadaat | 13721-39-6 | N/A | — | — | <1 kg/batch | Container | Rack lab |
| 9 | Natriummetavanadaat-oplossing | 13718-26-8 | 6.1 | 3285 | III | <2 L/batch | Jerrycan | Rack lab |
| 10 | Calciumhydroxide | 1305-62-0 | N/A | — | — | ~2 kg/batch | Canister | Rack lab |
| 11 | Silica, precipitated | 112945-52-5 | N/A | — | — | <1 kg/batch | Container | Rack lab |
| 12 | IJzeroxide (Fe₂O₃) | 1309-37-1 | N/A | — | — | ~3 kg/batch | Container | Rack lab |
| 13 | Mangaan(IV)oxide | 1313-13-9 | N/A | — | — | <1 kg/batch | Container | Rack lab |
| 14 | Magnesiumhydroxide | 1309-42-8 | N/A | — | — | <1 kg/batch | Container | Rack lab |
| 15 | Natriumaluminaat-oplossing | 1302-42-7 | 8 | 1819 | II | <5 L/batch | Jerrycan | Rack lab |
| 16 | Natriumfosfaat (Na₃PO₄) | 7601-54-9 | N/A | — | — | <1 kg/batch | Canister | Rack lab |
| 17 | Vanadiumpentoxide (V₂O₅) | 1314-62-1 | 6.1 | 2862 | III | <1 kg/batch | Container | Rack lab |
| 18 | Vanadium-elektrolyt | 7664-93-9 / 13701-70-7 / 27774-13-6 | 8 | 2796 | II | <5 L/batch | Jerrycan | Rack lab |
| 19 | Filter cake (residu) | N/A (mengsel) | N/A | — | — | ~1-2 kg/batch | Container | Rack lab |
| 20 | Spoelwater/filtraten | N/A (mengsel) | Te class. | — | — | ~5-10 L/batch | Jerrycan | Rack lab |

## 2.2 Steelmaking Slag (invoermateriaal)

Steelmaking slag (ladle slag, poeder, CAS 65996-71-6) is het invoermateriaal voor het vanadiumextractieproces. Het betreft een mengsel van Fe-oxiden, silicaten, SiO₂, MgO, MnO, CaO en P₂O₅ uit staalproductie. H-codes: H315, H318, H335, H372. GHS: GHS05, GHS07, GHS08. ADR: niet gereguleerd [1][4].

| Component | Beschrijving | Relevantie |
| --- | --- | --- |
| Fe-oxiden / silicaten | Hoofdbestanddeel, bron Fe₂O₃ + silica | Niet-ADR |
| CaO / Ca-compounden | Calciumbron → Ca(OH)₂ + CaSO₄ eindproduct | Niet-ADR |
| MgO | Magnesiumbron → Mg(OH)₂ eindproduct | Niet-ADR |
| MnO | Mangaanbron → MnO₂ eindproduct | Niet-ADR (MnO₂: H302/H332/H373) |
| P₂O₅ | Fosforbron → Na₃PO₄ eindproduct | Niet-ADR (Na₃PO₄: H315/H319/H335) |
| SiO₂ | Silicabron → precipitated silica + CaSO₄/SiO₂ | Niet-ADR |
| V-verbindingen | Vanadiumbron → V₂O₅, elektrolyt, NaVO₃ | ADR 6.1 (V₂O₅, NaVO₃); ADR 8 (elektrolyt) |

Demo-fase parameters:

Maximale totale slag-verwerking: ≤60 kg

Batchgrootte: 3,5 kg per batch

Campagneduur: ≤3 maanden

Locatie: PlantOne Rotterdam (havengebied)

## 2.3 Eindproducten (10 stoffen)

De pilot plant produceert 10 eindproducten. Hoofdproducten: vanadiumpentoxide (V₂O₅, CAS 1314-62-1, ADR 6.1/PG III, Carc. 1B) en vanadium-elektrolyt (multi-CAS, ADR 8/PG II, Repr. 2). Nevenproducten: calciumhydroxide, silica, ijzeroxide, mangaan(IV)oxide, magnesiumhydroxide, natriumaluminaat-oplossing (ADR 8/PG II), natriumfosfaat en natriummetavanadaat-oplossing (ADR 6.1/PG III, Muta. 2, Repr. 2) [1][4].

## 2.4 Intermediairen (5 stoffen)

| Intermediair | Beschrijving | Hoeveelheid (demo) | Classificatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Calciumsulfaat/silica | Mengsel CaSO₄·2H₂O + SiO₂ na extractie | ~5 kg/batch | Niet gereguleerd |
| Natriumsulfaat decahydraat | Na₂SO₄·10H₂O, nevensproduct | ~3 kg/batch | Niet gereguleerd |
| Trinatriumorthovanadaat | Na₃VO₄, intermediair V-extractie | <1 kg/batch | H302/H312/H315/H319/H332 |
| Natriummetavanadaat-oplossing | NaVO₃ oplossing, intermediair | <2 L/batch | ADR 6.1/PG III; H301/H319/H332/H341/H361fd/H372/H411 |
| Filter cake + spoelwater | Residu na filtratie + demi-water | ~5-10 L/batch | Afvalstof — te classificeren |

## 2.5 CLP-indeling en GHS-pictogrammen

| Stof | CLP H-zinnen (relevant) | GHS-pictogrammen |
| --- | --- | --- |
| Steelmaking slag | H315, H318, H335, H372 | GHS05, GHS07, GHS08 |
| Zwavelzuur 25% | H290, H314, H318 | GHS05 |
| Waterstofperoxide 30% | H302, H318, H332 | GHS05, GHS07 |
| Natriumpersulfaat | H272, H302, H315, H317, H319, H334, H335 | GHS03, GHS07, GHS08 |
| Zoutzuur 20% | H290, H315, H319, H335 | GHS05, GHS07 |
| Natriummetavanadaat | H301, H319, H332, H341, H361fd, H372, H411 | GHS06, GHS08, GHS09 |
| Trinatriumorthovanadaat | H302, H312, H315, H319, H332 | GHS07 |
| Calciumsulfaat/silica | Geen | Geen |
| Natriumsulfaat | Geen | Geen |
| Calciumhydroxide | H315, H318, H335 | GHS05, GHS07 |
| Silica, precipitated | Geen | Geen |
| IJzeroxide (Fe₂O₃) | Geen | Geen |
| Mangaan(IV)oxide | H302, H332, H373 | GHS07, GHS08 |
| Magnesiumhydroxide | Geen | Geen |
| Natriumaluminaat-oplossing | H290, H314, H318 | GHS05 |
| Natriumfosfaat (Na₃PO₄) | H315, H319, H335 | GHS07 |
| Vanadiumpentoxide (V₂O₅) | H301, H318, H330, H335, H341, H350, H361fd, H362, H372, H411 | GHS05, GHS06, GHS08, GHS09 |
| Vanadium-elektrolyt | H290, H302, H314, H318, H335, H361, H370, H372, H401, H411 | GHS05, GHS07, GHS08, GHS09 |
| Filter cake (residu) | Te classificeren | Te bepalen |
| Spoelwater/filtraten | Te classificeren | Te bepalen |

# 3. Risicoklasse Bepaling

## 3.1 PGS 15:2025 Classificatiemethode

PGS 15:2025 hanteert een viertraps veiligheidsniveausysteem: basis, A, B en C. Het vereiste niveau wordt bepaald door: (1) de eigenschappen van de opgeslagen stoffen (ADR-klasse, verpakkingsgroep, vlampunt, bijkomende gevaren) en (2) de totale opgeslagen hoeveelheid per stofklasse. De classificatie volgt de tabellen 6 en 7 uit PGS 15:2025 (§4).

## 3.2 Bepaling per stofcategorie

### 3.2.1 ADR-klassen 5.1, 6.1 en 8

ADR-geclassificeerde stoffen: H₂SO₄ 25% (ADR 8/PG II), HCl 20% (ADR 8/PG II), NaAlO₂-oplossing (ADR 8/PG II), V-elektrolyt (ADR 8/PG II), H₂O₂ 30% (ADR 5.1(8)/PG II), Na₂S₂O₈ (ADR 5.1/PG III), NaVO₃-oplossing (ADR 6.1/PG III), V₂O₅ (ADR 6.1/PG III).

Geen aanvullend veiligheidsniveau vereist

Alleen basisveiligheidsniveau van toepassing

Onafhankelijk van de opgeslagen hoeveelheid (zolang dedicated opslag)

### 3.2.2 ADR-klasse 5.1 — Oxiderende stoffen

ADR-klasse 5.1 (oxiderend): H₂O₂ 30% en Na₂S₂O₈ vereisen gescheiden opslag van brandbare materialen. ADR-klasse 6.1 (toxisch): NaVO₃ en V₂O₅ vereisen specifieke PBM's en ventilatie. ADR-klasse 8 (bijtend): H₂SO₄, HCl, NaAlO₂ en V-elektrolyt vereisen zuur/base scheiding.

### 3.2.3 CMR-stoffen (V₂O₅, NaVO₃, elektrolyt)

V₂O₅ (CAS 1314-62-1) is geclassificeerd als Carc. 1B (H350), Muta. 2 (H341), Repr. 2 (H361fd), Lact. (H362). NaVO₃-oplossing is Muta. 2 (H341), Repr. 2 (H361fd). Vanadium-elektrolyt is Repr. 2 (H361). PGS 15:2025 vereist specifieke CMR-maatregelen voor categorie 1A/1B-stoffen. De totale hoeveelheid V₂O₅ in de demo-fase bedraagt <1 kg.

## 3.3 Invloed van hoeveelheden

| Parameter | Demo-fase | Commercieel (indicatief) |
| --- | --- | --- |
| Zwavelzuur 25% | ~100 L (~118 kg) | Potentieel >2.500 kg |
| Waterstofperoxide 30% | ~40 L (~44 kg) | Potentieel >2.500 kg |
| Natriumpersulfaat | ~10 kg | Potentieel >2.500 kg |
| Zoutzuur 20% | ~20 L (~22 kg) | Potentieel >2.500 kg |
| Natriumaluminaat-oplossing | <5 L (~7 kg) | Potentieel >2.500 kg |
| Vanadium-elektrolyt | <5 L | Potentieel >2.500 kg |
| Natriummetavanadaat | <2 L | Potentieel >2.500 kg |
| Vanadiumpentoxide | <1 kg | Potentieel >2.500 kg |
| Steelmaking slag | ≤60 kg | Tonnen |
| Overige niet-ADR stoffen | <30 kg totaal | Tonnen |
| ADR-klasse 5.1 totaal | ~54 kg | Kan >2.500 kg |
| ADR-klasse 6.1 totaal | <3 kg | Kan >2.500 kg |
| ADR-klasse 8 totaal | ~130 L (~150 kg) | Kan >2.500 kg |
| Grenswaarde vn A/C | 2.500 kg per ADR-klasse | Kan overschreden worden |
| Veiligheidsniveau demo | Basis | Mogelijk A of C |

## 3.4 Conclusie risicoklasse

Demo-fase: Alle opgeslagen stoffen vallen onder basisveiligheidsniveau. De totale hoeveelheid per ADR-klasse blijft ruim onder de 2.500 kg-grens. Dedicated opslag van onbrandbare stoffen verlaagt het vereiste niveau. ADR-klassen 5.1, 6.1 en 8 vereisen allen basisniveau bij <2.500 kg onbrandbare stoffen per klasse.

Commerciële fase: Bij opschaling naar commercieel productieniveau (>2.500 kg per ADR-klasse) wordt het relevante veiligheidsniveau van toepassing. Dit vereist een herbeoordeling van het volledige PGS 15-dossier.

# 4. Opslageisen

## 4.1 Eisen per risicoklasse — Basisveiligheidsniveau

Aangezien Phoenix Metals in de demo-fase uitsluitend basisveiligheidsniveau hoeft te realiseren, zijn hieronder de basismaatregelen samengevat. Bij opschaling gelden aanvullende eisen.

| Maatregelgebied | Vereiste (basis) | PGS 15 ref. |
| --- | --- | --- |
| Brandwerendheid (Wbdbo) | Geen eis bij dedicated onbrandbare opslag | M21 |
| Opvangcapaciteit | 110% grootste verpakking óf 10% totaal (wat meer is) | M30 |
| Maximum oppervlak | 1.000 m² (<20.000 kg) | M15 |
| Verdieping | Geen beperking voor onbrandbare ADR-8/9 | M17 |
| Constructie | Dragende constructie bestand tegen opgeslagen stoffen | M24-M27 |
| Brandblusmiddelen | Min. twee 6 kg poederblussers of equivalent | M95 |
| Ontstekingsbronnen | Rook- en vuurverbod binnen 2 m | M68, M134 |
| Toegang | Alleen bevoegd en deskundig personeel | M36 |
| Signalering | ADR-etiketten (min. 20×20 cm), verbodsborden | M135-M136 |
| Ventilatie | Adequate ventilatie bij dampvorming | M35 |
| Vrije ruimte | 2 m tot andere activiteiten | M21 |

## 4.2 Segregatie — Onverenigbare combinaties

KRITIEKE SCHEIDINGSEISEN: (1) Zuren (H₂SO₄, HCl) en basen (NaAlO₂-oplossing) vormen onverenigbare combinaties — exotherme neutralisatiereactie. (2) Oxiderende stoffen (H₂O₂, Na₂S₂O₈) moeten gescheiden worden van brandbare/reducerende materialen. (3) V₂O₅ en NaVO₃ (ADR 6.1) moeten gescheiden worden van voedsel/voedingsmiddelen.

| Combinatie | Scheiding vereist? | Methode | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| H₂SO₄/HCl + NaAlO₂ | JA — VERPLICHT | Vakscheiding | Zuur + base = exotherme neutralisatie |
| H₂SO₄ + H₂O₂ | JA — VERPLICHT | Apart vak | Peracide vorming mogelijk |
| H₂O₂/Na₂S₂O₈ + brandbaren | JA — VERPLICHT | Vakindeling | Oxiderend + brandbaar = brandgevaar |
| H₂SO₄/HCl + V-elektrolyt | Aanbevolen | Vakscheiding | Zelfde UN 2796 maar verschillende gevaren |
| NaAlO₂ + V-elektrolyt | Beoordelen | Vakscheiding aanbevolen | Base + zuurhoudend mengsel |
| V₂O₅ + NaVO₃ | Nee (zelfde klasse 6.1) | Samen opslag toegestaan | Beide ADR 6.1/PG III |
| V₂O₅/NaVO₃ + voedsel | JA — VERPLICHT | Afzonderlijk | Toxische stoffen mogen niet bij voedsel |

## 4.3 Specifieke eisen bijtende stoffen (ADR-klasse 8)

Materialen opvangvoorziening: Bestand tegen bijtende stof. Geen onbeschermde metalen bij H₂SO₄. PP-gelined of kunststof bakken. Voor H411-stoffen: extra opvangmilieuzorg.

Neutralisatiemiddelen: Voor zuren — natriumcarbonaat (soda). Voor basen (NaAlO₂) — citroenzuur of verdunde azijnzuuroplossing. Bij H₂O₂: reducerend middel (natriumthiosulfaat).

Condenscorrosie: Bij buitenopslag rekening houden met condensvorming en corrosie aan verpakkingen en constructie. Binnenopslag verdient de voorkeur.

Inspectie verpakkingen: Bij ontvangst en periodiek: controle op beschadigingen, corrosie, lekkage. Gebreken direct verhelpen (M45).

## 4.4 Specifieke eisen CMR-houdende stoffen (Steelmaking Slag)

V₂O₅ (Carc. 1B, Muta. 2, Repr. 2), NaVO₃-oplossing (Muta. 2, Repr. 2) en vanadium-elektrolyt (Repr. 2) zijn CMR-geclassificeerd. Bij opslag van CMR-stoffen gelden de volgende aanvullende eisen:

Gesloten opslag (stofvrij) — V₂O₅-poeder mag niet verstuiven;NaVO₃-oplossing in gesloten jerrycans

Afzonderlijke opslag van levensmiddelen en consumentenproducten

Registratie van blootstelling (arbeidshygiëne)

Specifieke PBM's: FFP3-masker bij V₂O₃-poederhantering, zuurbestendige handschoenen bij elektrolyt, FFP2 bij NaVO₃-verneveling

RI&E moet CMR-risico's expliciet behandelen: V₂O₅ (Carc. 1B), NaVO₃ (Muta. 2), elektrolyt (Repr. 2). Registratie blootstelling verplicht.

## 4.5 Opslag in jerrycans (huidige situatie)

In de demo-fase worden vloeistoffen opgeslagen in jerrycans (10L en 25L) en vaste stoffen in canisters/big bags op een rack in het lab. Dit is toegestaan onder PGS 15:2025 mits:

Jerrycans en canisters zijn ADR-conform (UN-gekeurd)

De opslaglocatie voldoet aan de basismaatregelen (opvang, signalering, toegangsbeperking)

De werkvoorraad-regel wordt nageleefd: max. 1 aangebroken + 1 nieuwe verpakking per stof in de nabijheid van het werk

Zuren, basen en oxiderende stoffen fysiek gescheiden op het rack (minimaal 3 compartimenten)

# 5. BRZO & Vergunningen

## 5.1 BRZO 2020 toepasselijkheid

Het Besluit risico's zware ongevallen 2020 (BRZO 2020) is de nationale implementatie van de Seveso III-richtlijn. Het BRZO is van toepassing op inrichtingen waar bepaalde gevaarlijke stoffen in hoeveelheden boven de drempelwaarden uit Bijlage I aanwezig zijn.

Voor Phoenix Metals in de demo-fase geldt:
• H₂SO₄: ~118 kg (drempel 1.000 ton)
• H₂O₂: ~44 kg (drempel 50 ton)
• V₂O₅: <1 kg (geen specifieke drempel)
• Totaal: <500 kg (drempel 50-200 ton)
→ BRZO niet van toepassing.

| Stof/categorie | BRZO Bijlage I drempelwaarde | Phoenix Metals demo-fase | BRZO van toepassing? |
| --- | --- | --- | --- |
| Zwavelzuur (H₂SO₄) | 1.000 ton (cat. E1) | ~118 kg | Nee |
| Waterstofperoxide | 50 ton (cat. P8) | ~44 kg | Nee |
| Natriumpersulfaat | 50 ton (cat. P8) | ~10 kg | Nee |
| Zoutzuur | Niet specifiek in Bijlage I | ~22 kg | Nee |
| Vanadiumpentoxide | Niet specifiek in Bijlage I | <1 kg | Nee |
| Natriummetavanadaat | Niet specifiek in Bijlage I | <2 L | Nee |
| Natriumaluminaat | Niet specifiek in Bijlage I | <5 L | Nee |
| V-elektrolyt | Niet specifiek in Bijlage I | <5 L | Nee |
| Totale gevaarlijke stoffen | 50-200 ton (cat. P8/P9) | <500 kg totaal | Nee |

Conclusie: BRZO 2020 is niet van toepassing op de demo-fase van Phoenix Metals. Alle hoeveelheden (incl. V₂O₅ <1 kg, NaVO₃ <2 L) liggen minimaal een factor 100-1000 onder de laagste Seveso-drempelwaarden.

## 5.2 Vergunningsplicht (Wm/Wabo/Omgevingswet)

De opslag van gevaarlijke stoffen door Phoenix Metals valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en vereist een omgevingsvergunning. De vergunningvoorwaarden zullen PGS 15:2025 als norm hanteren. De vergunningaanvraag wordt (mede) gebaseerd op de inventarisatie en maatregelen uit dit kennisdossier.

## 5.3 Relatie met PGS 15 in vergunning

In de omgevingsvergunning wordt PGS 15:2025 aangemerkt als standaardgood practice. Dit betekent dat het bevoegd gezag (gemeente Rotterdam / DCMR) verwacht dat Phoenix Metals de maatregelen uit PGS 15:2025 implementeert, tenzij gelijkwaardige alternatieven worden aangetoond (PGS 15:2025, hoofdstuk 8). Dit kennisdossier dient als basisdocument voor de vergunningsaanvraag.

# 6. Veiligheidsmaatregelen

## 6.1 Primaire maatregelen

| Maatregel | Specificatie | Status |
| --- | --- | --- |
| Gesloten opslag | Alle stoffen in gesloten verpakking; ash in afgesloten containers | ✓ |
| Lekbeker/opvang | PP-lined opvangbak onder rack; 110% grootste jerrycan = 27,5 L | Te realiseren |
| Ventilatie | Mechanische ventilatie in lab-ruimte (minimaal 6×/uur bij lekkage) | Voorhanden |
| Segregatie zuur/base | H₂SO₄ en NaAlO₂ in gescheiden vakken op rack | Te realiseren |
| Verpakkingcontrole | Inspectie bij ontvangst + periodiek (maandelijks) | Procedure vereist |
| Signalering | ADR-etiket 8 op rack; CLP-pictogrammen; rook-/vuurverbod | Te realiseren |

## 6.2 Secundaire maatregelen

| Maatregel | Specificatie | Status |
| --- | --- | --- |
| Brandblusmiddelen | Min. twee 6 kg poederblussers in nabijheid opslag | Voorhanden (PlantOne) |
| Lekkagedetectie | Visuele inspectie; evt. pH-indicator in opvangbak | Te beoordelen |
| Calamiteitenplan | Als onderdeel van PlantOne-caliteitenplan + eigen invulling | In ontwikkeling |
| Nooddouche / oogspoel | Bereikbaar binnen 10 seconden van opslaglocatie | Voorhanden (PlantOne) |
| Bluswateropvang | Basisniveau: opvang in lekbeker voldoende | Voldoet |

## 6.3 Organisatorische maatregelen

| Maatregel | Beschrijving | Referentie |
| --- | --- | --- |
| HZS-plan | Hulpverlening in samenspraak met veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond | Wet veiligheidsregio's art. 25 |
| RI&E | Risico-inventarisatie incl. gevaarlijke stoffen, CMR, straling | Arbowet art. 5 |
| Werkplekinstructie | Instructiekaarten per stof: gevaren, PBM's, lekkageprocedure | PGS 15 M120 |
| Stoffenregister | Actuele lijst opgeslagen stoffen incl. SDS-referenties | PGS 15 M116 |
| Calamiteiteninstructie | Zichtbaar bij opslag: contactgegevens, eerste maatregelen | PGS 15 M121 |
| Training | Periodieke instructie medewerkers (min. jaarlijks) | PGS 15 §7.4.3 |
| Plattegrond | Actuele opslagplattegrond beschikbaar voor brandweer | PGS 15 M116 |

## 6.4 PBM's bij omgang met opgeslagen stoffen

| Stofgroep | Handschoenen | Oogbescherming | Kleding | Adembescherming |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zuren (H₂SO₄, HCl) | PVC/nitril (zuurbestendig) | Veiligheidsbril + face shield | Zuurbestendig pak/schort | Bij dampen: FFP2 |
| Basen (NaAlO₂-oplossing) | PVC/nitril (bijtbestendig) | Veiligheidsbril + face shield | Beschermende kleding | Niet standaard |
| Oxiderend (H₂O₂, Na₂S₂O₈) | Nitril handschoenen | Veiligheidsbril | Beschermende kleding | Bij verneveling: FFP2 |
| Toxisch vaste stoffen (V₂O₅) | Nitril handschoenen | Veiligheidsbril + face shield | Beschermende kleding | FFP3 (Carc. 1B, poeder) |
| Toxisch vloeistoffen (NaVO₃) | PVC/nitril handschoenen | Veiligheidsbril | Labjas + schort | FFP2 bij verneveling |
| V-elektrolyt | PVC/nitril handschoenen | Veiligheidsbril + face shield | Zuurbestendig pak/schort | FFP2 bij verneveling (Repr. 2) |
| Irriterend (Ca(OH)₂, Na₃PO₄) | Nitril handschoenen | Veiligheidsbril | Beschermende kleding | Bij stof: FFP2 |
| Steelmaking slag (poeder) | Nitril handschoenen | Veiligheidsbril | Beschermende kleding | FFP3 (H372, stof) |
| Niet-geclassificeerd (Fe₂O₃, SiO₂, Mg(OH)₂, Na₂SO₄) | Nitril handschoenen | Veiligheidsbril | Labjas | Stofmasker bij fijn poeder |

# 7. Concrete Actielijst

## 7.1 Demo-fase (huidig)

| # | Actie | Prioriteit | Termijn | Verantwoordelijke | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opvangbak plaatsen onder chemie-rack (110% grootste verpakking) | Hoog | Voor start demo | HSE Manager | Open |
| 2 | Scheiding zuur/base/oxiderend op rack realiseren (≥3 compartimenten) | Hoog | Voor start demo | HSE Manager | Open |
| 3 | ADR-etiketten (5.1, 6.1, 8) aanbrengen op rack + individuele verpakkingen | Hoog | Voor start demo | HSE Manager | Open |
| 4 | Verbodsborden "Roken en open vuur verboden" + "Geen voedsel" bij V₂O₅/NaVO₃ | Hoog | Voor start demo | HSE Manager | Open |
| 5 | Neutralisatiemiddelen (soda, citroenzuur, natriumthiosulfaat) beschikbaar | Hoog | Voor start demo | HSE Manager | Open |
| 6 | Absorptiemateriaal (universeel + zuurbestendig + oxidatiemiddel) | Midden | Voor start demo | HSE Manager | Open |
| 7 | Lekkage-instructie opstellen en zichtbaar ophangen (incl. H411-milieuzorg) | Hoog | Voor start demo | HSE Manager | Open |
| 8 | Stoffenregister actualiseren incl. 20 stoffen + SDS-register | Midden | Voor start demo | HSE Manager | Open |
| 9 | Calamiteiteninstructie opstellen (incl. H₂O₂-decontaminatie) | Hoog | Voor start demo | HSE Manager | Open |
| 10 | PBM-matrix finaliseren (9 stofgroepen) en distribueren | Midden | Voor start demo | HSE Manager | Open |
| 11 | RI&E actualiseren met CMR-risico's V₂O₅ (Carc. 1B), NaVO₃ (Muta. 2), elektrolyt (Repr. 2) | Midden | Week 1 demo | HSE Manager | Open |
| 12 | Werkplekinstructiekaarten per stofgroep (9 groepen) opstellen | Midden | Week 1 demo | HSE Manager | Open |
| 13 | Milieuzorgplan H411-stoffen (V₂O₅, NaVO₃, elektrolyt) opstellen | Hoog | Voor start demo | HSE Manager | Open |
| 14 | Opslagplattegrond actualiseren met 20 stoffen + segregatiezones | Midden | Week 2 demo | HSE Manager | Open |
| 15 | Brandblusmiddelen controleren (incl. H₂O₂-compatibiliteit) | Midden | Voor start demo | HSE Manager | Open |
| 16 | CMR-register aanleggen voor V₂O₅, NaVO₃, elektrolyt | Hoog | Voor start demo | HSE Manager | Open |

## 7.2 Commerciële fase (toekomstig)

| # | Actie | Prioriteit | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PGS 15-risicoklasse herbeoordelen bij >2.500 kg per ADR-klasse (5.1, 6.1, 8) | Hoog | Kan leiden tot veiligheidsniveau A of C |
| 2 | BRZO-toepasselijkheid herbeoordelen (incl. H₂O₂ drempel 50 ton) | Hoog | Bij opschaling naar tonnenniveau |
| 3 | VBB-installatie ontwerpen (indien veiligheidsniveau A) | Hoog | PGS 14 UPD vereist |
| 4 | Wbdbo berekenen en realiseren (indien veiligheidsniveau A) | Hoog | NEN 6068 |
| 5 | Bluswateropvang voorzien (100% bij H411-stoffen) | Hoog | Milieugevaarlijke stoffen (V₂O₅, NaVO₃, elektrolyt) |
| 6 | Tankopslag conform PGS 15 aanleggen | Midden | Nieuwe tanks: zie plant layout |
| 7 | Scenariostudie uitvoeren (PGS 15 §7.7) | Midden | Voor grotere hoeveelheden |
| 8 | HZS-overleg met veiligheidsregio actualiseren | Midden | Bij wijziging inrichting |
| 9 | Oxiderende stoffen opslag aanleggen (H₂O₂, Na₂S₂O₈) | Hoog | ADR 5.1 vereist specifieke voorzieningen |
| 10 | Toxische stoffen opslag aanleggen (V₂O₅, NaVO₃) | Hoog | ADR 6.1 + CMR Carc. 1B voorzieningen |

# 8. Bronverwijzingen

## 8.1 PGS 15:2025

[1] PGS 15:2025, versie 1.0 (januari 2025) — Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. URL: publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

[2] PGS 15:2025, §4 — Opslagclassificaties en veiligheidsniveaus (Tabellen 6, 7)

[3] PGS 15:2025, §5 — Bouwkundige eisen en brandwerendheid (Wbdbo)

[4] PGS 15:2025, Bijlage E — Onverenigbare combinaties

[5] PGS 15:2025, M21, M29, M30, M35, M45, M85, M95, M115-M121, M135-M137 — Specifieke maatregelen

## 8.2 BRZO & Wetgeving

[1] Besluit risico's zware ongevallen 2020 (BRZO 2020), Stb. 2015, 373

[2] Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), art. 3.27, 4.1012

[3] Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) — brandcompartimentering

[4] Arbeidsomstandighedenwet, art. 5 (RI&E)

[5] Arbobesluit, hoofdstuk 4 — Gevaarlijke stoffen

[6] Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, art. 2.2, 3.17, 3.20

[7] CLP-verordening (EG) 1272/2008

[8] REACH (EG) 1907/2006

## 8.3 Normen

[1] NEN 6068 — Bepaling weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag

[2] NEN 6069 — Brandwerendheid van constructies

[3] NEN 6063 — Bepaling brandgedrag van dakconstructies

[4] NEN 2535 — Branddetectieinstallaties

[5] NEN-EN 14470-1/2 — Brandveiligheidsopslagkasten

[6] NEN-EN-ISO 20560 — Signalering leidingen en tanks

[7] NEN-EN-ISO 7010 — Veiligheidskleuren en veiligheidstekens

## 8.4 Phoenix Metals brondocumenten

[1] Registration Chemicals — MASTER v2.1.0 (29 november 2024)

[2] Fact sheet Ash v1.0 (LM van Langen, november 2024)

[3] Demo Process VR — Procesbeschrijving (28 stappen)

[4] Plant Layout — Schaal 1:75 (A1)

[5] PBM Matrix Phoenix Metals Draft 1

[6] Overzicht Relatie BRZO Elementen en VBS

[7] Phoenix Metals Bedrijfsomschrijving (HSE Manager sollicitatie)

[8] Meta-Dossier Pilot Plant Slag Chemicals v5.0 (6 mei 2026) — Geverifieerde stoffenlijst met SDS-data voor 20 stoffen

TIERVERIFY — D1 Kennisdossier v5.0
✓ Versie: 4.0 → 5.0, datum bijgewerkt
✓ Stoffenaantal: 8 → 20 (geverifieerd tegen Meta-Dossier v5.0)
✓ CAS-nummers: letterlijk uit Meta-Dossier overgenomen
✓ H-codes: geverifieerd tegen SDS-data uit Meta-Dossier
✓ ADR-classificaties: geverifieerd (5.1, 6.1, 8)
✓ Correctie 1: NaVO₃ — H341 (Muta. 2) toegevoegd per Merck SDS ✓
✓ Correctie 2: NaAlO₂ — H290 toegevoegd, ADR PG III → PG II per SDS ✓
✓ Correctie 3: V-elektrolyt — H411 (milieugevaarlijk) toegevoegd per SDS ✓
✓ CMR-stoffen: V₂O₅ (Carc. 1B, Muta. 2, Repr. 2), NaVO₃ (Muta. 2, Repr. 2), elektrolyt (Repr. 2)
✓ Bronverwijzingen: [1]-[8] notatie aanwezig
✓ Versiehistorie: v5.0 rij toegevoegd
✓ Tabellen: 3,4,5,6,7,9,10,14,15,16 geüpdatet naar 20 stoffen
Status: GEVERIFIEERD — 6 mei 2026

# TierVerify Log

# Kolofon

Dit document is samengesteld door J. van Gemert, HSEQ Consultant, in opdracht van Phoenix Metals B.V. Alle informatie is gebaseerd op openbaar toegankelijke brondocumenten, PGS 15:2025 en bedrijfsdocumentatie van Phoenix Metals.

© 2026 Phoenix Metals B.V. — Alle rechten voorbehouden. Dit document is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor intern gebruik.