# 7. Risicobeheersing

Dit hoofdstuk beschrijft het risicobeheerskader voor de opslag van gevaarlijke stoffen bij Phoenix Metals IJmuiden. De risicoanalyse is gebaseerd op het chemisch register (6 stoffen, totaal ~315 kg/l) en de eisen uit PGS 15:2025. Het kader volgt de methodiek van waarschijnlijkheid versus effect, conform de Arbowetgeving en de richtlijnen uit de RI&E. Alle risico's worden gekwantificeerd via een 5×5 risicomatrix, waarna per geïdentificeerd risico preventieve en repressieve maatregelen worden gedefinieerd. De focus ligt op de drie meest kritieke risico's die voortvloeien uit de huidige opslagsituatie: de interactie tussen NaOH en H₂SO₄, lekkage zonder adequate opvang, en onvoldoende personeelsinstructie.

## 7.1 Risicomatrix

De risicomatrix classificeert risico's op basis van waarschijnlijkheid (1 = zeer onwaarschijnlijk tot 5 = frequent) en effect (1 = verwaarloosbaar tot 5 = catastrofaal). Het resulterende risicoprofiel bepaalt de prioriteit en intensiteit van beheersmaatregelen. Een risicoscore ≥12 vereist directe actie; een score van 6-11 vereist maatregelen op termijn; een score <6 is acceptabel met standaard controles.

| Waarschijnlijkheid \ Effect | 1 Verwaarloosbaar | 2 Gering | 3 Gemiddeld | 4 Ernstig | 5 Catastrofaal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Frequent | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 Waarschijnlijk | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 Mogelijk | 3 | 6 | 9 | 14 | 19 |
| 2 Onwaarschijnlijk | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1 Zeldzaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Legenda: Groen (1-5) = acceptabel; Geel (6-11) = maatregelen op termijn; Oranje (12-15) = actie vereist; Rood (16-25) = onacceptabel, directe actie noodzakelijk.

## 7.2 Top-3 Risico's Phoenix Metals

Op basis van de risicoanalyse zijn de volgende drie risico's geïdentificeerd als meest kritiek voor de huidige opslagsituatie. Per risico worden de kans, het effect, preventieve maatregelen en repressieve maatregelen gedocumenteerd in een gestructureerde tabel.

### Risico 1: Menging NaOH + H₂SO₄ (Exotherme Reactie)

Natriumhydroxide (NaOH 50%) en zwavelzuur (H₂SO₄, diverse concentraties) kunnen een sterk exotherme reactie ondergaan bij menging. Dit resulteert in warmteontwikkeling, spatten van bijtende vloeistof en potentieel giftige dampvorming. De huidige opslag op hetzelfde rack zonder fysieke scheiding vormt een niet-acceptabel risico. PGS 15 Bijlage E, Tabel 9 classificeert ADR 8 ↔ ADR 8 als "A" (apart brandcompartiment of 5 m vrije zone) wanneer het zuur-base combinaties betreft.

| Parameter | Beschrijving |
| --- | --- |
| Kans | 4 — Waarschijnlijk (stoffen staan opzelfde rack, handling zonder fysieke scheiding) |
| Effect | 4 — Ernstig (chemische brandwonden, spatten, dampvorming) |
| Risicoscore | 16 — ONACCEPTABEL |
| Preventief | 1. Fysieke scheiding: aparte lekbakken met ≥2 m afstand (E.3 uitzondering) 2. Vakmarkering op vloer met kleurcode (blauw = base, rood = zuur) 3. Training personeel: nooit mengen, altijd gescheiden verplaatsen 4. PGS 15 Bijlage E conformiteit aantonen via Tabel 9 |
| Repressief | 1. Noodprocedure: bij menging → evacueren, ruimte ventileren 2. Blusmiddelen: CO₂ of droge zand (geen water op geconcentreerd H₂SO₄) 3. PPE altijd beschikbaar: zuurbestendige handschoenen, gezichtsscherm 4. Nooddouche en oogspoelstation binnen 10 seconden bereikbaar |

### Risico 2: Lekkage zonder Adequate Opvang

Bij lekkage van jerrycans (25 l of 10 l) zonder lekbak kan bijtende vloeistof de bodem bereiken, wat leidt tot grondverontreiniging en mogelijke blootstelling van personeel. De huidige situatie toont geen gedocumenteerde lekbak-capaciteit. PGS 15 maatregel M30 vereist vloeistofopvang voor alle vloeibare gevaarlijke stoffen, met een capaciteit van minimaal 110% van het grootste enkelvoudige verpakkingsvolume.

| Parameter | Beschrijving |
| --- | --- |
| Kans | 3 — Mogelijk (jerrycans op rack, geen lekbakken gedocumenteerd) |
| Effect | 4 — Ernstig (grondverontreiniging, chemische blootstelling, milieuschade) |
| Risicoscore | 12 — ACTIE VEREIST |
| Preventief | 1. Lekbakken aanschaffen: min 110% van grootste verpakking (27,5 l per jerrycan van 25 l) 2. Wekelijkse visuele inspectie van verpakkingen en lekbakken 3. Verpakkingsintegriteitstoets bij ontvangst (M36/M45) 4. Vloerafvoer afsluiten of opvangkuip plaatsen |
| Repressief | 1. Absorptiemateriaal (zand, chemisch absorbent) direct beschikbaar 2. Calamiteitenplan activeren bij grotere lekkage (>10 l) 3. Milieuteam informeren bij bodemcontact 4. Geëxposeerde container verwijderen per verpakkingsvoorschrift |

### Risico 3: Onvoldoende Personeelsinstructie

Onvoldoende kennis van de gevaren en juiste werkwijze bij het hanteren van gevaarlijke stoffen leidt tot verkeerde handling: verkeerde stoffen bij elkaar plaatsen, verkeerde PPE, of onjuiste reactie bij incidenten. PGS 15 maatregel M85/M86 stelt expliciete eisen aan de deskundigheid van personeel dat met gevaarlijke stoffen werkt.

| Parameter | Beschrijving |
| --- | --- |
| Kans | 3 — Mogelijk (geen gedocumenteerd trainingsprogramma vastgesteld) |
| Effect | 3 — Gemiddeld (verkeerde handling → incident, maar beperkt volume) |
| Risicoscore | 9 — MAATREGELEN OP TERMJIN |
| Preventief | 1. Training bij indiensttreding: gevaren stoffen, PPE, noodprocedures 2. Werkinstructiekaarten (WIK) per stof bij opslaglocatie 3. Jaarlijkse herhalingstraining met toetsing 4. Competentie-register bijhouden per medewerker |
| Repressief | 1. Directe supervisie bij het verplaatsen van stoffen 2. Correctieprocedure bij waargenomen onveilig gedrag 3. Incidentregistratie en root-cause analyse 4. Bij herhaling: schriftelijke waarschuwing en verplichte hertraining |

# 8. Brandpreventie

Dit hoofdstuk beschrijft de brandpreventiemaatregelen voor de opslag van gevaarlijke stoffen bij Phoenix Metals. Hoewel de opgeslagen stoffen (ADR-klasse 8, bijtend) primair onbrandbaar zijn, gelden toch brandpreventieve eisen vanuit het Bouwbesluit (Bbl) en PGS 15. De brandpreventie is gebaseerd op het basisveiligheidsniveau, aangezien de totale opslag (~390 kg) ver onder de drempelwaarden van Tabel 6 valt.

## 8.1 Brandcompartimentering per Veiligheidsniveau

De eisen voor brandcompartimentering zijn afhankelijk van het veiligheidsniveau dat bepaald wordt door de opgeslagen hoeveelheid gevaarlijke stoffen. Onderstaande tabel toont de eisen per niveau.

| Veiligheidsniveau | Wbdbo | Max. opp. brandcompartiment | Scheidingswand | Blussysteem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Basis (Bbl) | Bbl-eis, min. 30 min | 1.000 m² (<20 t) / 2.500 m² (>20 t) | Niet verplicht | Niet verplicht |
| VN-B (60 min) | 60 min | 1.000 m² | Min. 60 min brandwerend | M103 (indien vereist) |
| VN-A (D12) | 60-90 min | 2.500 m² (met VBB) | Min. 60 min brandwerend | VBB-installatie (M96) |

Phoenix Metals valt onder het basisveiligheidsniveau. De Bbl-eis voor wbdbo bedraagt minimaal 30 minuten. De huidige opslagruimte (storage rack in front of lab) moet worden getoetst op brandwerendheid van de omsluitende constructie conform het Bouwbesluit.

## 8.2 Blusmiddelen

Voor de opslag van bijtende stoffen gelden de volgende blusmiddelvereisten. Bij voorkeur wordt CO₂ of droog poeder ingezet; water mag alleen worden gebruikt bij verdund zwavelzuur, niet bij geconcentreerd H₂SO₄ (exotherme reactie met water).

| Blusmiddel | Type | Plaatsing | Inspectie | Toepassing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO₂ | Koolzuursneeuw | Binnen 15 m van opslaglocatie | Jaarlijks (KEUR) | Elektrische en vloeistofbranden |
| Droog poeder (ABC) | Poederblusser 6 kg | Bij uitgang opslagruimte | Jaarlijks (KEUR) | Algemene brandbestrijding |
| Zand/Absorbent | Droog zand of chemisch absorbent | Direct naast opslagrack | Maandelijks (voorraadcheck) | Lekkage + kleine branden |
| Nooddouche/Oogspoel | Gecombineerd unit | Binnen 10 sec loopafstand | Wekelijks (activering) | Blootstelling bijtend materiaal |

## 8.3 Weerstand tegen Branddoorgang en Brandoverslag (Wbdbo)

Voor het basisveiligheidsniveau geldt de Bbl-eis als minimum voor de wbdbo van de omsluitende constructie van het opslagcompartiment. Dit betekent dat wanden, vloeren en daken waaraan de opslagruimte grenst minimaal moeten voldoen aan de brandwerendheid die het Bouwbesluit voorschrijft voor het betreffende gebruiksfunctie. Bij overschrijding van de Tabel 6-drempelwaarden (10 ton of 20 ton) stijgt de eis naar respectievelijk 60 minuten en 60-90 minuten.

## 8.4 Normatieve Referenties

De brandpreventie is gebaseerd op de volgende normen: NEN 6060 (Bepaling van de brandwerendheid van bouwconstructiedelen), NEN 6069 (Brandwerendheid van constructiedelen — rekenmethode), en NEN 6079 (Brandbeheersingsinstallaties — blusinstallaties). Deze normen worden toegepast bij de bepaling van de wbdbo en de eventuele toekomstige uitbreiding van blussystemen bij schaalvergroting.

## 8.5 Brandweerbereikbaarheid (M109)

PGS 15 maatregel M109 stelt eisen aan de bereikbaarheid van de opslaglocatie voor hulpdiensten. De opslagruimte dient bereikbaar te zijn voor brandweervoertuigen via een verhard en vrijgehouden toegangsweg van minimaal 3 meter breedte. Brandkraan of alternatieve watervoorziening dient binnen 100 meter van de opslaglocatie beschikbaar te zijn. De locatiegegevens (adres, bereikbaarheid, aanwezige stoffen) worden jaarlijks doorgegeven aan de regionale brandweer via het digimeldplicht-systeem.

# 9. Opleiding en Instructie

Een adequaat opleidings- en instructieprogramma is essentieel voor veilige opslag en handling van gevaarlijke stoffen. PGS 15 maatregelen M85 en M86 definiëren de eisen aan de deskundigheid van alle betrokken personen. Dit hoofdstuk beschrijft de verantwoordelijkheden per rol, de opleidingsmatrix, herhalingstermijnen en competentie-eisen.

## 9.1 Verantwoordelijkheden per Rol

| Rol | Verantwoordelijkheid | Vereist niveau |
| --- | --- | --- |
| Directie / Bedrijfsleider | Zorgplicht MW1: aantoonbaar veilige opslag | Basiswaanwezigheid + bewustzijn |
| veiligheidscoördinator | Toezicht op naleving PGS 15, uitvoering inspecties | PGS 15 basiskennis + RI&E |
| Magazijnmedewerker | Dagelijkse handling, opslag, inspectie verpakkingen | Stofspecifieke training + PPE |
| Externe medewerkers / Aannemers | Gebonden aan huisregels bij betreding opslag | Instructie bij binnenkomst |

## 9.2 Opleidingsmatrix

Onderstaande matrix toont de vereiste opleidingsonderwerpen per doelgroep. Een "V" betekent volledige training vereist; "B" betekent basiskennis/briefing; "-" betekent niet van toepassing.

| Onderwerp | Directie | Veiligheids-coördinator | Magazijn-medewerker | Externe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PGS 15 basisprincipes | B | V | B | - |
| Chemische gevaren stoffenregister | B | V | V | B |
| Stoffenscheiding (Tabel 9) | - | V | V | - |
| PPE gebruik en onderhoud | - | V | V | B |
| Noodprocedures en evacuatie | B | V | V | B |
| Inspectie- en controleprocedures | - | V | V | - |
| Brandpreventie en blusmiddelen | B | V | V | B |
| Wetgeving (Arbowet, Omgevingswet) | V | V | B | - |

## 9.3 Herhalingstermijnen

| Trigger | Frequentie | Scope |
| --- | --- | --- |
| Regulier | Jaarlijks | Alle opleidingsonderwerpen voor betreffende rol |
| Na incident | Binnen 1 week na incident | Stofspecifieke training + root-cause bespreking |
| Bij wijziging | Voorafgaand aan wijziging | Nieuwe stoffen, gewijzigde procedures, nieuwe apparatuur |
| Bij indiensttreding | Voorafgaand aan werkzaamheden | Volledige opleiding per rol |

## 9.4 Competentie-eisen

Alle medewerkers die in aanraking komen met gevaarlijke stoffen moeten aantoonbaar competent zijn. Competentie wordt aangetoond door: (1) succesvolle afronding van de verplichte training, (2) praktijktoets onder supervisie van de veiligheidscoördinator, en (3) ondertekening van een competentieverklaring. De competentieverklaring wordt jaarlijks herzien en bijgehouden in het personeelsdossier. Externe medewerkers ontvangen een specifieke inwerkbriefing bij elke betreding van de opslagruimte.

# 10. Toezicht en Handhaving

Structureel toezicht en handhaving waarborgen de continue naleving van de PGS 15-maatregelen. Dit hoofdstuk definieert het audit- en inspectieregime, de frequentie van controles en de procedure bij non-compliance.

## 10.1 Interne Audits

Jaarlijks wordt een interne audit uitgevoerd op de volledige PGS 15-compliance. De audit wordt uitgevoerd door de veiligheidscoördinator of een aangewezen interne auditor. De scope omvat: stofregisters, stoffenscheiding, lekbakken, ventilatie, brandpreventie, PPE, opleidingsstatus, en documentbeheer. Criteria zijn afgeleid van de PGS 15:2025 maatregelenlijst (M2 t/m M109). Bevindingen worden gecategoriseerd als: conform, afwijking (verbeteractie binnen 30 dagen), of non-conformiteit (directe actie vereist). Het auditrapport wordt besproken met de directie.

## 10.2 Inspectieschema

| Frequentie | Inspectieonderwerp | Uitvoerder | Registratie |
| --- | --- | --- | --- |
| Dagelijks | Visuele check verpakkingen, lekbakken, vakmarkering | Magazijnmedewerker | Checklist (digitaal) |
| Wekelijks | Lekbak-capaciteit, PPE-voorraad, absorbent-voorraad | Veiligheidscoördinator | Inspectierapport |
| Maandelijks | Ventilatie, blusmiddelen KEUR-status, SDS-beschikbaarheid | Veiligheidscoördinator | Maandrapportage |
| Kwartaallijks | Opleidingsstatus, competentie-verklaringen, incidentenanalyse | Directie + VG-coördinator | Kwartaalreview |
| Jaarlijks | Volledige PGS 15-audit, RI&E-herziening, noodplanoefening | Interne auditor | Auditrapport |

## 10.3 Non-Compliance Procedure

Bij constatering van non-compliance wordt de volgende trapsgewijze procedure gevolgd: (1) Mondelinge waarschuwing door de veiligheidscoördinator met directe herstelverplichting; (2) Schriftelijke waarschuwing bij herhaling binnen 3 maanden, met verbeterplan en deadline; (3) Sanctie bij structurele non-compliance: schorsing van bevoegdheid tot aantoonbare herstelling, of — bij ernstig gevaar — onmiddellijke stillegging van de betreffende werkzaamheden. Alle non-conformiteiten worden geregistreerd in het verbeterregister en besproken tijdens de kwartaalreview met de directie.

# 11. Documentbeheer

Dit hoofdstuk beschrijft het versiebeheer, de herzieningstermijnen en de distributie van alle documenten die behoren tot het PGS 15-veiligheidsbeheerssysteem van Phoenix Metals.

## 11.1 Versiebeheer

| Document | Huidige versie | Laatste herziening | Volgende herziening |
| --- | --- | --- | --- |
| PGS 15 Beleidsdocument (Part A + B) | v1.0 | 26 april 2026 | 26 april 2027 |
| Chemisch Register | v2.1.0 | 26 april 2026 | Bij wijziging |
| Calamiteitenplan | v1.0 | 26 april 2026 | 26 april 2027 |
| Inspectieformulieren | v1.0 | 26 april 2026 | 26 april 2027 |
| Opleidingsmatrix | v1.0 | 26 april 2026 | Bij wijziging |
| RI&E | v1.0 | 26 april 2026 | 26 april 2027 |

## 11.2 Herzieningstermijnen

Alle documenten worden minimaal jaarlijks herzien. Tussentijdse herziening is verplicht bij: (1) wijziging van wet- of regelgeving, (2) wijziging van het stoffenpakket (toevoeging of verwijdering van stoffen), (3) wijziging van de opslagconfiguratie, (4) na een incident of bijna-ongeval, of (5) na een audit met substantiële bevindingen. De verantwoordelijkheid voor herziening ligt bij de veiligheidscoördinator, met goedkeuring door de directie.

## 11.3 Distributielijst

| Document | Directie | Veiligheids-coördinator | Magazijn | Externe (brandweer) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beleidsdocument | V | V | Samenvatting | - |
| Chemisch Register | V | V | V (bij opslag) | Raadpleegbaar |
| Calamiteitenplan | V | V | V | V |
| SDS / VIB per stof | Digitaal | V | V (bij opslag) | Op aanvraag |
| Inspectieformulieren | Inzage | V | Uitvoering | - |

# 12. Bijlagen

## Bijlage A: Chemisch Register Phoenix Metals

Overzicht van alle opgeslagen gevaarlijke stoffen, gebaseerd op het chemisch register v2.1.0.

| # | Stof | CAS-nummer | ADR-klasse | Verpakkingsgroep | Volume | Verpakking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 8 | II | 100 l (4×25 l) | Jerrycan |
| 2 | Sulfuric acid 75% | 7664-93-9 | 8 | II | 30 l (3×10 l) | Jerrycan |
| 3 | Sulfuric acid 50% | 7664-93-9 | 8 | II | 70 l (7×10 l) | Jerrycan |
| 4 | Sulfuric acid 25% | 7664-93-9 | 8 | II | 100 l (4×25 l) | Jerrycan |
| 5 | Aluminum sulfate octadecahydrate | 7784-31-8 | N/A | N/A | 5 kg (2×2,5 kg) | Canister |
| 6 | Calcium oxide | 1305-78-8 | N/A | N/A | 10 kg (2×5 kg) | Canister |

## Bijlage B: Compatibiliteitsmatrix

Scheidingseisen voor alle combinaties van de 6 opgeslagen stoffen, gebaseerd op PGS 15 Bijlage E, Tabel 9. A = apart brandcompartiment of 5 m vrije zone; B = beoordelen; - = geen scheiding vereist.

|  | NaOH 50% | H₂SO₄ 75% | H₂SO₄ 50% | H₂SO₄ 25% | Al₂(SO₄)₃ | CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NaOH 50% | - | A | A | A | B | B |
| H₂SO₄ 75% | A | - | - | - | B | A |
| H₂SO₄ 50% | A | - | - | - | B | A |
| H₂SO₄ 25% | A | - | - | - | B | A |
| Al₂(SO₄)₃ | B | B | B | B | - | - |
| CaO | B | A | A | A | - | - |

## Bijlage C: Referenties PGS 15:2025

Overzicht van de in dit document gehanteerde referenties uit PGS 15:2025 en gerelateerde normen.

| # | Referentie | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| 1 | PGS 15:2025 | Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 — Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen |
| 2 | Tabel 6 | Drempelwaarden veiligheidsniveaus |
| 3 | Tabel 7 | Ondergrenzen per ADR-klasse |
| 4 | Tabel 9 / Bijlage E | Compatibiliteitsmatrix en scheidingseisen |
| 5 | M2 | Opslag in daarvoor bestemde voorziening |
| 6 | M14 | Werkvoorraadregeling |
| 7 | M15 | Maximum oppervlakte brandcompartiment |
| 8 | M30 | Ventilatie en vloeistofopvang |
| 9 | M35 | Stoffenscheiding |
| 10 | M36/M45 | Verpakkingsintegriteit |
| 11 | M77/M78 | Fysieke bescherming (botsbeveiliging) |
| 12 | M85/M86 | Deskundigheid personeel en opleiding |
| 13 | M89 | Noodplan |
| 14 | M96 | VBB-installatie |
| 15 | M97 | Branddetectie en doormelding |
| 16 | M103 | Blussysteem (VN-B) |
| 17 | M109 | Brandweerbereikbaarheid |